# BWZ□防爆温度传感器

使

用

说

明

书

南阳市华业防爆仪表有限公司

1．概述

BWZ□防爆温度传感器是我公司为电机行业研制的轴承测温专用传感器,主要用于电机的轴承的温度检测与控制，也可用于电机油温或水温的测量与控制。该产品测温精度高，规格齐全，性能稳定可靠。该产品是根据Q/HY －003－2012《BWZ□系列防爆温度传感器》标准设计制造的，制成的防爆型传感器，防爆标志为ExdIICT6Gb/ ExdIIBT6Gb /DIP  A21 TA T6，防护等级：IP66,广泛应用于电机、石油、机械、化工等各行业。

2．型号、规格及性能

□□W Z□–□   防爆温度传感器

1：探头防腐(非防腐型可省略)

J : 探头绝缘型(非绝缘型可省略)

2460：输出一组变送器

D：单探头输入

D3：单探头三线制输入

G：双探头输入

G3：双探头三线制输入

A：输出4-20mA

输出一组变送器省咯

热电阻

测温

B：防爆型

1：单支Pt100(可省咯)

2：双支Pt100

S：变送器装置

性能：

使用电压≤DC30V；

工作电流≤30mA；

外壳防护等级：IP66；

精确度：工业用B级；

防爆标志：ExdIICT6Gb/ ExdIIBT6Gb /DIP  A21 TA T6。

说明：

- 产品是复合型的，防爆标志ExdIICT6Gb/ ExdIIBT6Gb /DIP  A21 TA T6适用于工厂IIA、IIB、IIC级和T1-T6组可燃性气体与空气形成的爆炸性混合物的场所和可燃性粉尘环境21区。

- 该产品广泛应用于石油、化工、医药、机械等领域。

- 如有其他技术要求，请在订货协议上注明。

3．防爆原理

BWZ□防爆温度传感器采用防爆外壳，把可能因产生火花、电弧的电路部分与表壳外可燃性粉尘环境或爆炸性气体混合物隔开，从而达到隔爆的目的,隔爆结合面尺寸、电缆引入装置符合符合GB3836.1、GB3836.2规定。

4．安装、接线及注意事项

4.1 安装接线盒时应检查接线盒铭牌的防爆标志是否与安装环境相符。

4.2 连接导线应选择铜质屏蔽电缆，其截面积不小于0.2平方毫米。

4.3 打开接线盒，用板手拧开电缆引入装置的压紧螺母，将电缆线与接线盒中的接线柱（或接线端子）牢固相连接，然后盖上接线盒，并拧紧四角的螺丝。

4.4 接线盒上的接地螺丝须用接地导线可靠接地。

4.5 安装时，信号传输线应相隔不大于300mm的距离用扎头固定起来。信号传输线过长时，可挽在合适的位置，切勿乱抛，并远离发热设备。

4.6 引入装置里密封圈老化变质时，应及时更换。

4.7在可燃性粉尘环境存在时不得打开上盖、严禁带电打开接线盒上盖。

4.8维修时应注意防止“失爆”（如保护防尘隔爆面、注意紧固和引入装置里的橡胶密封圈）。

4.9用户所用电缆最小外径为φ9。

5．质量保证

质量实行三包，该产品在1年内出现产品质量问题，我公司免费维修或更换。

邮政编码：473000

电    话：（0377）61613131

传    真：（0377）61613132

开 户 行：工行南阳分行营业部

帐    号：1714029009023001910

税    号：91411300614649891N

地    址：南阳市高新区2号工业园3号路中段