建设项目竣工环境保护

验收监测报告

林德环验字[2017]第029号

项目名称：保定九孚生化有限公司年产400t

羟基黄体酮项目

委托单位：保定九孚生化有限公司

河北林德环境检测有限公司

2017年6月

承  担  单  位:河北林德环境检测有限公司

项 目 负 责 人:

报 告 编 写 人:

审          核：

审          定:

参  加  人  员：宋东明、付炜、赵海鹏、张芯、刘明佳、高文思 、

张艳芳、宋丽娟、刘娟、王珊、解浩、张文佳、杨占弟

河北林德环境检测有限公司

电话:0312-5951512

传真: 0312-5951510

邮编:071000

地址:保定市乐凯南大街6号磁研楼1层

目录

一、前言	1

二、验收依据	2

三、工程概况	2

3.1项目基本情况	2

3.2生产工艺	4

3.3污染源及污染防治措施	13

四、环评主要结论及环评批复的主要内容	16

4.1环评主要结论及建议	16

4.2环评批复及备案意见	33

五、验收监测评价标准	37

六、验收监测内容	39

6.1废水	39

6.2废气	39

6.3噪声	41

七、监测分析方法及质量保证措施	41

7.1监测分析方法及仪器设备使用情况	41

7.2质量保证	42

八、监测结果及评价	43

8.1监测期间工况分析	43

8.2废水监测结果及评价	43

8.3废气监测结果及评价	45

8.4噪声监测结果及评价	55

8.5固体废物处置情况	55

8.6总量控制污染物排放情况	56

九、环境管理检查	56

9.1建设项目环境管理制度执行情况	56

9.2环境保护档案管理情况	60

9.3环境保护管理规章制度的建立及其执行情况	60

9.4固体废物处置情况	60

9.5厂区绿化情况	60

9.6卫生防护距离	60

十、监测结论和建议	61

10.1监测结论	61

10.2建议	64

附件1：保定市环境保护局关于《保定九孚生化有限公司年产400t羟基黄体酮项目环境影响报告书》的批复和《保定九孚生化有限公司年产400t羟基黄体酮项目环境影响补充评价报告》的备案意见

附件2：危险废物处置合同

## 一、前言

保定九孚生化有限公司原名保定九孚医药中间体有限公司，是保定北瑞甾体生物有限公司的控股公司之一；是我国最早开发生产以生物法生产甾体激素的企业之一，市场处于供不应求的状态。保定九孚生化有限公司希望利用自身产品的成本和技术优势，在现有生产技术及市场网络基础上，投资5475万元建设年产400t羟基黄体酮项目，对企业进行扩建，以期快速扩大甾体激素基础原料的生产规模以及下游关键中间体的市场占有率，实现“HP产品国内第一 ，关键中间体国内最大的供应商”的发展目标。

2014年6月，保定九孚生化有限公司委托中国冶金地质总局地球物理勘查院编写了《保定九孚生化有限公司年产400t羟基黄体酮项目环境影响评价报告书》，保定市环境保护局于2014年8月12日对该环境影响报告书进行了批复，编号：保环书[2014]47号。

实际建设中，部分设备数量、规格型号发生变化；平面布置方面，在原规划的南侧发酵车间位置建设板框压滤车间，南侧发酵车间改建在提取车间南侧；环保设施方面，因工艺原因，南侧、北侧发酵车间中一级种子罐、二级种子罐和发酵罐恶臭废气排气筒单独建设，则北侧发酵车间恶臭废气排气筒由1根变更为22根，南侧发酵车间恶臭废气排气筒由1根变更为16根；北侧发酵车间三个分层罐须进行蒸汽消毒，建设1根15m高的排气筒排放水蒸汽；原提取车间一次精制、萃取除油产生的不凝气未经治理，直接由1根20m的排气筒排放，2017年1月1日起项目甲醇废气执行河北省地方标准 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016），不凝气中的甲醇废气不满足排放标准要求，因此在提取车间增加1个水吸收塔吸收不凝气；用热方面，原由2台20t/h的燃气锅炉供给，变更后由满城区新兴产业园区保定唐盛热力有限公司集中供热，并建设2台4t/h的燃气锅炉，锅炉废气排气筒由20m变更为18m，锅炉在集中供热因检修等原因不能满足企业生产需要时使用，原规划的2台20t/h的燃气锅不再建设。

基于以上变更内容，建设单位于2016年7月委托保定市新澜环保技术咨询有限公司针对项目变更情况编制《保定九孚生化有限公司年产400t羟基黄体酮项目环境影响补充评价报告》，并于2017年4月28日取得保定市环境保护局对该补充报告的备案意见；

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及保定市环保局要求，河北林德环境检测有限公司于2017年5月23、24日进行了现场检查以及废水、废气和噪声等项目的验收监测，在现场监测、检查及查阅有关资料的基础上，编制了本验收监测报告。

## 二、验收依据

2.1国家环境保护局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

2.2河北省环境保护局冀环管[2000]113号《河北省建设项目环境保护设施竣工验收办法》；

2.3中国冶金地质总局地球物理勘查院编制的《保定九孚生化有限公司年产400t羟基黄体酮项目环境影响评价报告书》；

2.4保定市环境保护局对该项目环境影响报告书的审批意见保环书[2014]47号；

2.5保定市新澜环保技术咨询有限公司编制的《保定九孚生化有限公司年产400t羟基黄体酮项目环境影响补充评价报告》；

2.6保定市环境保护局2017年4月28日对该补充报告的备案意见；

2.7 保定九孚生化有限公司委托河北林德环境检测有限公司进行验收监测委托书。

## 三、工程概况

## 3.1项目基本情况

保定九孚生化有限公司位于满城县于家庄乡庞村村北，现有两个厂区，其中东厂区为醋酸可的松项目；本项目为西厂区，与保定北瑞甾体生物有限公司共用同一厂区。中心地理坐标东经115°20′14.48″，北纬38°51′07.38″。项目西侧为保定保利瑞合生物科技有限公司；东侧紧邻保定九孚生化有限公司现有厂区和水坑；北侧为农田；南侧隔小路为农田。

项目设计总投资约5475万元人民币，其中环保投资190万，占总投资的3.4%，年产羟基黄体酮（HP）400t；现完成投资约4500万元人民币，其中环保投资130万，占总投资的2.9%，实际产能年产羟基黄体酮（HP）150t；

项目年运行300天，生产班次：四班三运转，管理人员、技术人员为常日班。项目在全部在新增土地上进行建设，占地面积26133m2，其中2800m2为租赁保定北瑞甾体生物有限公司土地。

本项目与保定北瑞甾体生物生物有限公司共用同一厂区。除去保定北瑞甾体生物有限公司占地，厂区东侧建设库房1座；厂区中部建设空压站1座、豆油储罐区2个、发酵车间1座、消防废水池1座和动力车间1座；厂区西部建设储罐区一个、提取车间1座、循环水泵房一座、循环水池一座。详细见表1，平面布局图见附图

表1  项目组成一览表

| 项目名称 | 建设内容 | 环评预计建设情况 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 建设发酵车间2座，提取车间1座 | 实建发酵车间1座、提取车间1座 |
|  | 生产内容 | 发酵车间主要用于种子培养和发酵液发酵，提取车间用于发酵液提取和精制。 |  |
|  | 生产规模 | 设计生产能力为年产羟基黄体酮400吨 | 年产羟基黄体酮150吨 |
|  | 办公 | 租用保定北瑞甾体生物有限公司现有办公楼。 | 与环评一致 |
| 辅助工程 | 辅助设施 | 1座空压机房，1座动力车间，储罐区3个，库房1座。 | 已建设 |
| 公用工程 | 给排水 | 新鲜水现有工程自备井供给，废水经收集后进入保定北瑞甾体生物有限公司现有污水处理站进行处理，处理后进入满城县污水处理厂深度处理。建立雨污分流系统。 | 与环评一致 |
|  | 供气 | 天然气撬车，由保定富瑞斯天然气销售有限公司供应。 | 与环评一致 |
|  | 供电 | 由保定九孚生化有限公司现有供电系统供给。 | 与环评一致 |
|  | 供热 | 由满城区新兴产业园区保定唐盛热力有限公司集中供热，并建设2台4t/h的燃气锅炉，在集中供热因检修等原因不能满足企业生产需要时使用，原规划2台20t/h燃气锅不再建设。 | 与环评一致 |

续表1  项目组成一览表

| 项目名称 | 建设内容 | 备注 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环保工程 | 废气处理 | 种子培养和发酵过程产生的废气经管道收集后进入38套旋风分离器进行处理，处理后由38根15m高排气筒排空。 提取车间产生的不凝气经管道收集后由2根20m高排气筒排空。 燃气锅炉产生的燃气烟气由18m高排气筒排空。 | 种子培养和发酵过程产生的废气经管道收集后进入22套旋风分离器进行处理，处理后由22根15m高排气筒排空。 其他与环评一致； |
|  | 废水处理 | 由管道收集后，进入保定北瑞甾体生物有限公司污水处理站进行处理后，处理后由北瑞自建污水管网排入满城县污水管网，最终进入满城县污水处理厂深度处理。 | 与环评一致； |
|  | 噪声防治 | 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声，合理配管，减少阀门和管道噪声，生产车间外进行绿化，厂区边界设置围墙。 | 与环评一致； |
|  | 固废处理 | 危险废物全部由河北风华环保服务有限公司处理，一般固体废物全部合理处理。 | 与环评一致； |
| 储运工程 | 储罐区 | 厂区西北角设储罐区一个，主要用于储存甲醇、乙醇、正己烷和乙酸乙酯；厂区中部北瑞储罐区旁边和动力车间西侧分别设置储罐区一个；主要用于储存豆油。 | 与环评一致 |
|  | 原辅材料及产品库房 | 原辅材料和产品放置在同一库房，库房位于厂区东侧。 | 与环评一致 |
|  | 事故池 | 消防废水池兼做事故池。 | 与环评一致 |
|  | 危废库 | 利用厂区南侧现有危废库，用于暂存危险废物。 | 与环评一致 |

## 3.2生产工艺

3.2.1主要生产设备及各种原辅料

表2  项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评批复数量 | 实际建设数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |
| 发酵车间 |  |  |  |  |
| 1 | 一级种子罐 | 1m3 | 10 | 1m3 | 6 |
| 2 | 二级种子罐 | 10m3 | 6个 | 10m3 | 6 |
|  |  | 20m3 | 4 | 20m3 | 0 |
| 3 | 发酵罐 | 50 m3 | 10 | 50 m3 | 10 |
|  |  | 100 m3 | 8 | 100 m3 | 0 |
| 4 | 分层罐 | 50 m3 | 3个 | 50 m3 | 3 |
|  |  | 100 m3 | 2 | 100 m3 | 0 |
| 5 | 配料罐 | 15m3 | 2 | 15m3 | 2 |
|  |  | 10m3 | 2 | 10m3 | 0 |
| 6 | 试验罐(发酵) | 15m3 | 2 |  | 2 |
|  |  | 3m3 | 1 |  | 1 |
|  |  | 1.5m3 | 1 |  | 1 |
| 7 | 空气处理系统 |  | 2 |  | 1 |
| 8 | 空气初过滤器 | 400m3 | 2 |  | 1 |
| 9 | 货运电梯 |  | 2 |  | 1 |
| 10 | 自动化控制系统 |  | 2套 |  | 1 |
| 11 | 旋风分离器 |  | 39台 |  | 23 |
| 12 | 引风机 | 30000m3/h | 2 |  | 2 |
| 提取车间 |  |  |  |  |
| 1 | 发酵液泵 |  | 1 |  | 1 |
| 2 | 发酵液罐 | 25m3 | 3 | 25m3 | 3 |
| 3 | 渣子罐 | 25m3 | 2 | 25m3 | 2 |
| 4 | 渣子蒸馏罐 | 5m3 | 3 | 5m3 | 3 |
| 5 | 碟片式分离机 |  | 6 |  | 6 |
| 6 | 乙酯油槽 | 2m3 | 2 | 2m3 | 2 |
| 7 | 渣子油槽 | 2m3 | 2 | 2m3 | 2 |
| 8 | 二次乙酯槽 | 1.5m3 | 1 | 1.5m3 | 1 |
| 9 | 渣子槽 | 1.5m3 | 1 | 1.5m3 | 1 |
| 10 | 乙酯泵 |  | 1 |  | 1 |
| 11 | 渣子油泵 |  | 2 |  | 2 |

续表1  项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评批复数量 | 实际建设数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |
| 12 | 二次乙酯泵 |  | 1 |  | 1 |
| 13 | 隔膜泵 |  | 1 |  | 1 |
| 14 | 回收乙酯冷凝器 |  | 12 |  | 12 |
| 15 | 盐水管道泵 |  | 1 |  | 1 |
| 16 | 乙酯油罐 | 11m3 | 2 | 11m3 | 2 |
| 17 | 乙酯油泵（去降膜） |  | 1 |  | 1 |
| 18 | 卧螺机 |  | 1 |  | 1 |
| 19 | 水槽 | 0.5m3 | 1 | 0.5m3 | 1 |
| 20 | 渣子槽 | 0.5m3 | 1 | 0.5m3 | 1 |
| 21 | 乙酯油薄膜蒸发器 |  | 2 |  | 2 |
| 22 | 乙酯收集罐 | 0.5m3 | 6 | 0.5m3 | 6 |
| 23 | 乙酯油泵（去粗品） |  | 2 |  | 2 |
| 24 | 乙酯油蒸馏罐 |  | 3 |  | 3 |
| 25 | 乙酯冷凝器 |  | 6 |  | 6 |
| 26 | 乙酯收集罐 | 0.5m3 | 8 | 0.5m3 | 8 |
| 27 | 乙酯收集泵 |  | 3 |  | 3 |
| 28 | 蒸后油泵 |  | 1 |  | 1 |
| 29 | 待萃油罐 |  | 2 |  | 2 |
| 30 | 待萃油泵 |  | 1 |  | 1 |
| 31 | 逆流萃取机 |  | 2 |  | 2 |
| 32 | 萃后甲醇槽 | 2m3 | 1 | 2m3 | 1 |
| 33 | 萃后甲醇泵 |  | 1 |  | 1 |
| 34 | 分层罐 | 20m3 | 4 | 20m3 | 4 |
| 34 | 萃后甲醇泵 （去降膜） |  | 1 |  | 1 |
| 35 | 甲醇薄膜蒸发器 | F=10M2，N=22kw | 2 | F=10M2，N=22kw | 2 |
| 36 | 甲醇收集罐 | 0.5m3 | 2 | 0.5m3 | 2 |
| 37 | 回收甲醇冷凝器 |  | 42 |  | 42 |
| 38 | 甲醇泵（去粗品） |  | 2 |  | 2 |
| 39 | 甲醇蒸馏罐 | 5m3 | 4 | 5m3 | 4 |
| 40 | 甲醇结晶罐 | 5m3 | 3 | 5m3 | 3 |

续表1  项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评批复数量 | 实际建设数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |
| 41 | 三足离心机 |  | 6 |  | 6 |
| 42 | 萃后油槽 | 2m3 | 1 | 2m3 | 1 |
| 43 | 萃后油泵 |  | 1 |  | 1 |
| 44 | 萃后油泵（去蒸馏） |  | 1 |  | 1 |
| 45 | 萃后油罐 | 22m3 | 1 | 22m3 | 1 |
| 46 | 萃后油蒸馏罐 | 5m3 | 2 | 5m3 | 2 |
| 47 | 萃后油泵（去储罐） |  | 1 |  | 1 |
| 48 | 母液蒸馏罐 | 5m3 | 2 | 5m3 | 2 |
| 49 | 甲醇回收槽 | 3m3 | 2 | 3m3 | 2 |
| 50 | 甲醇回收泵 |  | 2 |  | 2 |
| 51 | 粗品母液槽 | 2m3 | 2 | 2m3 | 2 |
| 52 | 粗品母液泵 |  | 1 |  | 1 |
| 53 | 乙酯中转罐 | 30m3 | 2 | 30m3 | 2 |
| 54 | 乙酯中转泵 |  | 1 |  | 1 |
| 55 | 回收油罐 | 30m3 | 1 | 30m3 | 1 |
| 56 | 回收油泵 |  | 1 |  | 1 |
| 57 | 真空泵 |  | 6 |  | 6 |
| 58 | 污水回收泵 |  | 2 |  | 2 |
| 59 | 甲醇中转罐 | 30m3 | 4 | 30m3 | 4 |
| 60 | 逆流萃取机 |  | 6 |  | 6 |
| 61 | 水洗罐 |  | 1 |  | 1 |
| 62 | 结晶槽 | 30m3 | 3 | 30m3 | 3 |
| 63 | 板框压滤机 | 120m2 | 3 | 120m2 | 3 |
| 64 | 一精溶解罐 | 10m3 | 3 | 10m3 | 3 |
| 65 | 一精结晶罐 | 5m3 | 5 | 5m3 | 5 |
| 66 | 一精自卸离心机 |  | 2 |  | 2 |
| 67 | 一精母液槽 | 1m3 | 1 | 1m3 | 1 |
| 68 | 一精母液泵 |  | 1 |  | 1 |
| 69 | 甲醇中转罐 | 30m3 | 4 | 30m3 | 4 |
| 70 | 甲醇中转泵 |  | 2 |  | 2 |
| 71 | 沸腾干燥机 |  | 1 |  | 1 |

续表1  项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评批复数量 | 实际建设数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |
| 72 | 二精投料罐 | 5m3 | 1 | 5m3 | 1 |
| 73 | 二精母液罐 | 5m3 | 1 | 5m3 | 1 |
| 74 | 二精离心机 |  | 2 |  | 2 |
| 75 | 母液槽 | 1m3 | 1 | 1m3 | 1 |
| 76 | 正己烷回收 冷凝器 |  | 4 |  | 4 |
| 77 | 二精母液泵 |  | 1 |  | 1 |
| 78 | 正己烷中转罐 | 20m3 | 1 | 20m3 | 1 |
| 79 | 正己烷中转泵 |  | 1 |  | 1 |
| 80 | 三精投料罐 | 5m3 | 2 | 5m3 | 2 |
| 81 | 三精压滤槽 | 1m3 | 1 | 1m3 | 1 |
| 82 | 三精压滤罐 |  | 2 |  | 2 |
| 83 | 三精滤液槽 |  | 2 |  | 2 |
| 84 | 三精母液槽 | 1m3 | 1 | 1m3 | 1 |
| 85 | 三精滤液泵 |  | 1 |  | 1 |
| 86 | 三精结晶罐 | 5m3 | 5 | 5m3 | 5 |
| 87 | 三精离心机 |  | 3 |  | 3 |
| 88 | 三精母液泵 |  | 1 |  | 1 |
| 89 | 三精母液罐 | 3m3 | 2 | 3m3 | 2 |
| 90 | 乙醇回收槽 | 1.5m3 | 1 | 1.5m3 | 1 |
| 91 | 乙醇回收冷凝器 |  | 18 |  | 18 |
| 92 | 乙醇回收泵 |  | 1 |  | 1 |
| 93 | 三精母液离心机 |  | 1 |  | 1 |
| 94 | 三精母液泵 |  | 1 |  | 1 |
| 95 | 乙醇中转罐 | 20m3 | 2 | 20m3 | 2 |
| 96 | 乙醇淋洗罐 | 2m3 | 2 | 2m3 | 2 |
| 97 | 乙醇中转泵 |  | 4 |  | 4 |
| 98 | 烤料罐 | 1.5m3 | 2 | 1.5m3 | 2 |
| 99 | 热水罐 | 1m3 | 1 | 1m3 | 1 |
| 100 | 热水泵 |  | 1 |  | 1 |

续表1  项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评批复数量 | 实际建设数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |
| 辅助车间 |  |  |  |  |
| 1 | 周转罐 | 3m3 | 1 | 3m3 | 1 |
| 2 | 萃取罐 | 5m3 | 3 | 5m3 | 3 |
| 3 | 板框 | 120m2 | 6 | 120m2 | 6 |
|  |  | 40m2 | 1 | 40m2 | 1 |
| 4 | 沸腾干燥机 |  | 1 |  | 1 |
| 5 | 洗衣机 |  | 1 |  | 1 |
| 储罐区 |  |  |  |  |
| 1 | 甲醇储罐 | φ4000，H=4500，V=50m3 | 2 | φ4000，H=4500，V=50m3 | 2 |
| 2 | 乙酸乙酯储罐 | φ4000，H=4500，V=50m3 | 2 | φ4000，H=4500，V=50m3 | 2 |
| 3 | 乙醇储罐 | φ4000，H=4500，V=50m3 | 1 | φ4000，H=4500，V=50m3 | 1 |
| 4 | 正己烷储罐 | φ4000，H=4500，V=50m3 | 1 | φ4000，H=4500，V=50m3 | 1 |
| 5 | 豆油罐 | 50 m3 | 4 | 50 m3 | 4 |
|  |  | 10m3 | 2 | 10m3 | 0 |
| 6 | 储罐 | φ4000，H=4500，V=50m3 | 2（备用） | φ4000，H=4500，V=50m3 | 2（备用） |
| 空压站 |  |  |  |  |
| 1 | 储气罐（空气） | 15m3 | 2 | 15m3 | 2 |
| 2 | 储气罐(空气) | 3m3 | 1 | 3m3 | 1 |
| 3 | 冷却塔 | 300m3/h | 2 | 300m3/h | 2 |
| 4 | 离心泵 | 300m3/h | 2 | 300m3/h | 2 |
| 5 | 压缩空气过滤器 | 400m³/min | 2 | 400m³/min | 2 |
| 6 | 过滤器 | 26m3/min | 3 | 26m3/min | 3 |
| 7 | 离心式空气压缩机 | 380m3 | 2 | 380m3 | 2 |
| 8 | 离心式空气压缩机 | 200m3/min | 2 | 200m3/min | 2 |
| 9 | 配电柜进线柜 |  | 2 |  | 2 |
| 10 | 配电柜出线柜 |  | 4 |  | 4 |
| 11 | 液体软启动柜 |  | 4 |  | 4 |
| 12 | 低压出线柜 |  | 2 |  | 2 |
| 13 | 空气处理系统 |  | 2 |  | 2 |
| 14 | 储气罐 |  | 2 |  | 2 |

续表1  项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评批复数量 | 实际建设数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |
| 15 | 粗过滤器 |  | 4 |  | 4 |
| 16 | 冷却塔 |  | 1 |  | 1 |
| 17 | 循环水泵 | 100m3/h | 2 | 100m3/h | 2 |
| 18 | 高压启动柜 | 含液态软启动柜 | 2 | 含液态软启动柜 | 2 |
| 19 | 电缆 |  | 1 |  | 1 |
| 20 | 空气预处理设备 |  | 1套 |  | 1套 |
| 动力车间制冷制氮站 |  |  |  |  |
| 1 | 制冷机 | -15℃ | 3 | -15℃ | 3 |
| 2 | 冷水机组 | 7℃ | 3 | 7℃ | 3 |
| 3 | 配电柜 |  | 1 |  | 1 |
| 4 | 循环水泵 | 11kw | 1 | 11kw | 1 |
| 5 | 循环水泵 | 7.5kw | 4 | 7.5kw | 4 |
| 6 | 循环水泵 | 30kw | 3 | 30kw | 3 |
| 7 | 循环水泵 | 55kw | 3 | 55kw | 3 |
| 8 | 制氮机 | 100m³/h | 1套 | 100m³/h | 1套 |
| 9 | 空压机 | 10m³/h | 1套 | 10m³/h | 1套 |
| 10 | 储气罐（空气） | 5m³ | 1 | 5m³ | 1 |
| 11 | 储气罐（氮气） | 15m³ | 1 | 15m³ | 1 |
| 循环水车间 |  |  |  |  |
| 1 | 凉水塔 | 600m³/h | 4组 | 600m³/h | 4组 |
| 2 | 循环水泵 | 1280m³/h | 4 | 1280m³/h | 4 |
| 3 | 水过滤器 | 1280m³/h | 2 | 1280m³/h | 2 |
| 4 | 变频柜 |  | 3 |  | 3 |
| 5 | 出线配电柜 |  | 3 |  | 3 |
| 6 | 循环水泵 | 1000m³/h | 2 | 1000m³/h | 2 |
| 7 | 配电柜 |  | 2 |  | 2 |
| 8 | 凉水塔 | 1000m³/h | 2 | 1000m³/h | 2 |

续表1  项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评批复数量 | 实际建设数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格型号 | 数量 | 规格型号 | 数量 |
| 菌种室 |  |  |  |  |
| 1 | 15L实验罐 | 发酵罐 | 2 | 发酵罐 | 2 |
| 2 | 50L实验罐 | 发酵罐 | 3 | 发酵罐 | 3 |
| 3 | 摇床 | 恒温培养振荡箱ZWY-2112D | 20 | 恒温培养振荡箱ZWY-2112D | 20 |
| 4 | 培养箱 | DH型电热恒温培养箱 | 10 | DH型电热恒温培养箱 | 10 |
| 5 | 冰箱 | 常用冷藏/超低温保存箱 | 10 | 常用冷藏/超低温保存箱 | 10 |
| 6 | 100L实验罐 | 发酵罐 | 1 | 发酵罐 | 1 |
| 7 | 灭菌锅 | 普通卧式压力蒸汽灭菌器、XGI,型 | 2 | 普通卧式压力蒸汽灭菌器、XGI,型 | 2 |
| 8 | 超净台 | 垂直流超净工作台 | 8 | 垂直流超净工作台 | 8 |
| 锅炉房 |  |  |  |  |
| 1 | 燃气锅炉 | 4t/h | 2 | 4t/h | 2 |
| 动力车间变压站 |  |  |  |  |
| 1 | 变压器 | 2500KVA | 2 | 2500KVA | 2 |
| 2 | 电缆 |  | 1 |  | 1 |
| 3 | 高压启动柜 | 含液态软启动柜 | 2 | 含液态软启动柜 | 2 |
| 4 | 电容柜 | 公用工程 | 6 | 公用工程 | 6 |
| 5 | 出线配电柜 | 公用工程 | 12 | 公用工程 | 12 |
| 6 | 进线柜 | 公用工程 | 3 | 公用工程 | 3 |
|  | 电缆 | 公用工程 | 1 | 公用工程 | 1 |
| 7 | 配电柜 | 发酵车间 | 9 | 发酵车间 | 9 |
| 8 | 电缆 | 发酵车间 | 1 | 发酵车间 | 1 |
| 9 | 配电柜 | 锅炉房 | 1 | 锅炉房 | 1 |
| 10 | 电缆 | 锅炉房 | 1 | 锅炉房 | 1 |
|  | 环保工程设备 |
|  | 吸收塔 |  | 1 |  |  |
|  | 旋风分离器 |  | 22 |  |  |
|  | 依托工程 |
|  | 北瑞污水站混凝沉淀池 |  | 1 |  |  |
|  | 北瑞污水站气浮机 |  | 2 |  |  |
|  | 北瑞污水站EBR微电解反应器 |  | 1 |  |  |
|  | 北瑞污水站EGSB（膨胀颗粒污泥床） |  | 1 |  |  |
|  | 北瑞污水站厌氧反应器 |  | 1 |  |  |
|  | 北瑞污水站A/O生化系统 |  | 1 |  |  |
|  | 北瑞污水站二沉池 |  | 1 |  |  |
|  | 北瑞污水站BAF（曝气生物滤池）反应器 |  | 1 |  |  |
|  | 唐盛热力40吨煤粉锅炉及配套设施 |  | 1套 |  |  |
|  | 北瑞食堂 |  | 1 |  |  |
|  | 北瑞办公楼 |  | 1 |  |  |
|  | 北瑞宿舍 |  | 1 |  |  |
|  | 北瑞消防泵 |  | 2 |  |  |
|  | 北瑞消防池 | 1500m3 | 1 |  |  |
|  | 危废库房（醋酸可的松项目) |  | 1 |  |  |
|  | 应急设备一览表 |
|  | 8kg灭火器 |  | 113 |  |  |
|  | 35kg推车灭火器 |  | 3 |  |  |
|  | 泡沫车 |  | 2 |  |  |
|  | 消防沙池 |  | 1 |  |  |
|  | 消防桶 |  | 3 |  |  |
|  | 消防钎 |  | 3 |  |  |
|  | 消防栓 |  | 17 |  |  |
|  | 应急池 | 500m3 | 1 |  |  |
|  | 报警器 |  | 1 |  |  |
|  | 可燃气体报警仪 |  | 6 |  |  |

项目原辅材料消耗见表3。

表2 项目主要原材料及能源消耗表

| 序号 | 生产工序 | 原料名称 | 单位产品使用量 t/t产品 | 环评年消耗量 t/a | 实际年消耗量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌种培养 发酵 | 豆甾醇 | 1.856 | 742.222 | 278.4 |
|  |  | 豆油 | 14 | 5600 | 2100 |
|  |  | 硝酸钠 | 0.800 | 319.999 | 120 |
|  |  | 乙二醇 | 3.5 | 1400 | 525 |
|  |  | 磷酸氢二铵 | 0.1 | 40 | 15 |
|  |  | 氯化钠 | 0.119 | 47.777 | 17.85 |
|  |  | 硅藻土 | 0.038 | 15 | 5.625 |
| 2 | 提取 | 甲醇 | 39.299 | 17.751 | 6.657 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 18.5 | 13.916 | 5.219 |
|  |  | 氢氧化钠 | 0.75 | 300 | 112.5 |
| 3 | 精制 | 甲醇 | 23.775 | 9.356 | 3.509 |
|  |  | 正己烷 | 2.297 | 1.121 | 0.420 |
|  |  | 乙醇 | 8.012 | 3.753 | 1.407 |
|  |  | 活性炭 | 0.002 | 0.8 | 0.3 |

3.2.2主要生产工艺

项目为生物生化制品中的发酵类项目，利用现代生物技术，筛选到优良微生物菌种，豆甾醇经微生物一步转化得到另一种的关键甾体激素中间体羟基黄体酮（简称HP）。生产工序如下：

（1）菌种培养： （2）发酵罐发酵： （3）分水： （4）发酵液分水：

（5）油渣分离：（6）除水精制（7）萃取除油：（8）第一次精制：

（9）第二次精制：（10）第三次精制：（11）烘干与包装

工艺流程见图1。

图 1  项目主要工艺流程及排污节点图

## 3.3污染源及污染防治措施

3.3.1废水

项目废水主要包括菌种培养产生的洗瓶废水，静置分水工序废水，发酵液分水工序废水，油渣分离废水，萃取除油废水，除水精制废水，冷却循环定期外排废水，设备、容器冲洗废水，职工生活废水。

项目提取车间新增一个3m3的密闭水吸收塔，吸收一次精制、萃取除油产生的不凝气中的甲醇。水吸收塔用水量约75m3/a，循环使用，浓度达到要求后作为原料回用于生产，不外排。

职工办公生活楼与保定北瑞甾体生物有限公司公用，生活废水依托北瑞现有预处理设施及污水管网排入北瑞污水处理站进行深度处理；菌种培养洗瓶废水由于含有微生物，首先需要进行灭活处理；预处理后与其他废水一起进入保定北瑞甾体生物有限公司自建污水处理站处理后由北瑞自建污水管网排入市政污水管网，进入满城县污水处理厂统一处理。

3.3.2废气

项目废气主要主要包括种子培养和发酵过程产生的恶臭气体，储罐区呼吸阀排放的废气，提取车间产生的不凝气、中转罐呼吸口废气和燃气锅炉产生的燃气烟气；

（1）种子培养和发酵过程产生的恶臭气体

北侧发酵车间6个一级种子罐、6个二级种子罐和10个发酵罐，废气排气筒单独建设，每个罐产生的恶臭气体经1套旋风分离器处理后经1根15m高的排气筒排空（共22根）；

北侧发酵车间三个分层罐须进行蒸汽消毒，涉及水蒸气的排放，由1根15m的排气筒排放水蒸汽。

2个实验罐臭气以车间排风扇通过无组织形式排入大气；

菌种室臭气以车间排风扇通过无组织形式排入大气；

（2）储罐区呼吸阀排放的废气

主要污染因子为甲醇、乙醇、非甲烷总烃，以无组织形式排入大气。

（3）提取车间产生的不凝气

一次精致和萃取除油工序废气，主要污染因子为甲醇，由管道收集后经冷凝器（循环冷却水冷却+盐水冷却）处理后过水吸收塔后经1根20m高排气筒排空。

油渣分离、除水精制、二次精制和三次精制废气，主要污染因子为甲醇和非甲烷总烃，经管道收集后经冷凝器（循环冷却水冷却+盐水冷却）后经1根20m高排气筒排空。

（4）中转罐呼吸口废气

主要污染因子为甲醇和非甲烷总烃，以无组织形式排入大气。

（5）锅炉废气

生产供热由满城区新兴产业园区保定唐盛热力有限公司集中供热，项目建设2台4t/h的燃气锅炉，锅炉废气由18m排气筒排空，此锅炉仅在集中供热因检修等原因不能满足企业生产需要时使用。

3.3.3噪声

噪声设备主要为发酵车间设备噪声、冷干系统、空压机房、各种机泵、风机等噪声，各种机械设备采取隔声降噪、减震固振措施后，再经绿化带隔声和距离衰减。

3.3.4固体废物

项目产生的固体废物主要包括豆油过滤产生的硅藻土滤渣、油渣分离产生的菌渣、除水精制产生的菌渣、三次精制产生的废活性炭、旋风分离器产生的废液和废滤芯、废原材料包装物和职工办公生活垃圾；详细见下表。

表3   固体废物排放情况一览表

| 序号 | 排放源 | 主要成分 | 废物 性质 | 处理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豆油过滤 | 硅藻土滤渣 | 一般固体废物 | 袋装收集，由当地环卫部门统一处理 |  |
| 2 | 油渣分离 | 菌渣 | 危险废物 | 暂存于危废桶，放置于危废库房内，最终交由河北风华环保服务有限公司统一处理。 |  |
| 3 | 除水精制 | 菌渣 | 危险废物 |  |  |
| 4 | 三次精制 | 废活性炭 | 危险废物 |  |  |
| 5 | 旋风分离器 | 废液 | 一般固体废物 | 送入污水处理站进行处理 |  |
| 6 |  | 废滤芯 | 一般固体废物 | 由厂家回收处理 |  |
| 7 | 原料废包装物 | 各种原辅材料 | 一般固体废物 | 全部收集后外售 |  |
| 8 | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 一般固体废物 | 袋装收集，由当地环卫部门统一处理 |  |

## 四、环评主要结论及环评批复的主要内容

## 4.1环评主要结论及建议

保定九孚生化有限公司年产400t羟基黄体酮项目环境影响报告书

4.1.1项目基本情况

（1）项目概述

①项目名称：保定九孚生化有限公司年产400t羟基黄体酮项目。

②建设性质：扩建。

③项目投资：项目总投资约5475万元人民币，其中环保投资190万，占总投资的3.4%，全部由企业自筹。

④生产产品与设计规模：扩建项目设计生产能力为年产羟基黄体酮（HP）400t。

⑤劳动定员及工作制度：本次扩建项目劳动定员为110人，全部为新增。项目年运行300天，生产班次：四班三运转，管理人员、技术人员为常日班。

（2）建设内容

项目主要建设发酵车间2座，提取车间1座，空压站1座，动力车间一座，库房1座；办公生活为租赁保定北瑞甾体生物有限公司现有办公楼和宿舍，食堂共用。

（3）项目衔接

①给排水

扩建项目总用水量为671.33m3/d，其中新鲜水用量为171.33m3/d，循环水用量为500m3/d，其中冷却循环水100m3/d，锅炉循环水400m3/d；新鲜水主要包括生产用水129.33m3/d，洗瓶用水3.9m3/d，设备容器冲洗用水2.0m3/次，职工生活用水12.1m3/d，冷却循环补充水用量为5m3/d，锅炉补充水用量为19m3/d。项目用水由保定九孚生化有限公司供水系统供给。

项目废水产生总量为156.229m3/d，主要包括菌种培养产生的洗瓶废水（W1）3.8m3/d，静置分水工序废水（W2）111.886m3/d，发酵液分水工序废水（W3）19.259m3/d，油渣分离废水（W4）3.864m3/d，萃取除油废水（W5）2.488m3/d，除水精制废水（W6）2.052m3/d，冷却循环定期外排废水（W8）1.5m3/d，设备、容器冲洗废水（W9）1.7m3/d，职工生活废水（W7）9.68m3/d职工生活废水通过北瑞污水管网直接进入北瑞污水处理站进行处理；其中菌种培养洗瓶废水由于含有微生物，首先需要进行灭活处理，洗瓶废水经预处理后与其他废水混合进入北瑞污水处理站进行初步处理，处理后外排废水水质满足满城县污水处理厂进水水质标准，由污水管网收集，进入满城县污水处理厂统一处理。

②采暖与制冷工程

由于满城县新兴产业园区供热系统尚未建设，本项目近期供热由新建锅炉房供给，内设两台20t/h燃气锅炉（一开一备），年耗气量为576万m3，由保定富瑞斯天然气销售有限公司供给。远期待满城新兴产业园区供热系统建成后，接入产业园区热力管网，本项目燃气锅炉停用。

项目制冷站制冷剂采用F22。

③电气设计

本项目用电由保定九孚生化有限公司现有供电系统供给。

4.1.2环境质量达标情况

（1）环境质量现状

本项目环境空气（PM10、NO2、甲醇、NH3）质量现状、厂界噪声质量现状由保定市民科环境检测有限公司于2012年12月24日～12月31日进行了监测，并出具了检测报告（保民环检字[2012]年 第（H093）号），环境空气（SO2）质量现状、地下水质量现状参照与本项目厂区西侧保定加合精细化工有限公司年产400吨N,N-二议案及乙硫醇项目检测报告（保民环检字[2014]年 第（H032）号），区域环境质量现状较好。

①环境空气

根据现状监测结果，SO2、PM10、NO2均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；甲醇、NH3满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1 相关标准。

②地下水

区域地下水水质较好，评价区域内地下水水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。

③声环境

本项目为扩建项目，各厂界昼间、夜间噪声值均低于评价标准值，厂界噪声质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

（2）环境影响预测结果

该项目建成投产后，废气达标排放，排放量很小，对周围大气环境的影响不大，不会对当地环境空气质量产生明显污染影响，当地的环境空气质量能维持现状水平。

项目废水收集后进入保定北瑞甾体生物有限公司污水站进行处理，处理后进入满城县污水处理厂进行深度处理。

厂界噪声预测结果表明，项目建成投产后，厂界噪声可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，对外环境影响不大，不会影响居民的正常生活、生产。

项目产生的固体废物全部及时妥善处置，不会周围生态环境和景观环境产生影响。

4.1.3清洁生产和循环经济

本项目采用的生产工艺、生产设备先进，对产品有较高的提取率；选用清洁能源天然气，从源头控制污染物的产生，确定本项目清洁生产水平均处于国内先进水平。

扩建项目完成后，按照循环经济“减量化、再利用、资源化”的原则，资源能源利用水平、废物减量化措施、废物再利用和资源化水平均符合循环经济要求。

4.1.4环境保护措施可行性分析

（1）废气

本次扩建项目废气主要包括发酵过程产生的恶臭气体，储罐区呼吸阀排放的废气，中转罐取样和进放料时产生的废气。

a、发酵过程中产生的恶臭气体

生产过程中产生的臭气浓度主要包括一级种子罐、二级种子罐、发酵罐产生的恶臭气体，上述罐体运行过程中全部为密闭，仅在放料过程中会有少量恶臭气体通过排气口排出，均为间歇式排放。一级种子罐、二级种子罐、发酵罐臭气均通过管道引至旋风分离器处理，旋风分离器的治理效果按60%计。每个种子罐、二级种子罐、发酵罐分别安装一套旋风分离器，共设38套旋风分离器，处理后对南侧发酵车间和北侧发酵车间的废气分别用管道进行收集，最终由2根15m高排气筒排空。南侧发酵车间臭气浓度经治理后瞬时最大排放量为30000m3/h，瞬时最大排放浓度为1168，由1根15m高排气筒排空；北侧发酵车间臭气浓度经治理后瞬时最大排放量为30000m3/h，瞬时最大排放浓度为1528，由1根15m高排气筒排空；臭气浓度排放均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

另外菌种室实验罐和北侧发酵车间实验罐由于废气产生量少，且运行时间短，全部无组织排放，车间安装排风扇，通过排风扇的强制排风作用排出车间，再通过的大气的稀释扩散作用，预计到达厂界的臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建标准要求。

b、罐区呼吸阀排放的废气

本项目甲醇、乙醇、乙酸乙酯和正己烷全部用储罐储存，甲醇、乙醇、乙酸乙酯和正己烷均具有挥发性，原料暂存于储罐内，为常温常压储罐，储罐顶设呼吸阀，在加料和放料的过程中废气通过呼吸阀排入大气中。上述废气经过大气的扩散稀释作用，预计甲醇和非甲烷总烃到达厂界的浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

c、提取车间产生的不凝气

生产过程中，甲醇、乙醇、乙酸乙酯和正己烷在使用过程中均进行加热处理，因此在生产工序会有大量的上述物质挥发出来，为了最大限度提高原料利用率，本项目通过对开放性生产设备加盖密闭处理，利用管道对密闭设备不凝气进行收集，通过风机将收集的废气送入冷却循环水冷却+盐水冷却系统进行冷凝回收处理，反应釜产生的大量不凝气采用两级冷凝器冷凝回收。风机风量均为40000m3/h，北侧排气筒甲醇的排放浓度为80.556mg/m3，排放速率为2.22kg/h，南侧排气筒甲醇和非甲烷总烃的排放浓度分别为3.701mg/m3、47.135mg/m3，排放速率为0.148kg/h和1.885kg/h，由2根20m高排气筒排空；甲醇和非甲烷总烃排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

提取车间有微量废气从生产系统中挥发处理，另外甲醇中转罐、乙酸乙酯中转罐和正己烷酯中转罐在进放料的过程中会有废气挥发出来，无组织扩散入大气中，经过大气的稀释扩散作用，预计到达厂界的浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2甲醇和非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值要求。

d、燃气锅炉产生的燃气烟气

锅炉房内设20t/h燃气锅炉两台，一开一备，年耗气量为576万m3，燃气烟气由1根20m高排气筒排空，燃气烟气排放量为7850.88万Nm3，SO2的排放浓度为29.35mg/ m3，NOx的排放浓度为137.27mg/ m3；根据类比调查烟尘的排放浓度为10.27mg/ m3，燃气烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准要求。

综上所述，项目废气全部达标排放。

（2）废水

项目废水产生总量为156.229m3/d，主要包括菌种培养产生的洗瓶废水（W1）3.8m3/d，静置分水工序废水（W2）111.886m3/d，发酵液分水工序废水（W3）19.259m3/d，油渣分离废水（W4）3.864m3/d，萃取除油废水（W5）2.488m3/d，除水精制废水（W6）2.052m3/d，冷却循环定期外排废水（W8）1.5m3/d，设备、容器冲洗废水（W9）1.7m3/d，职工生活废水（W7）9.68m3/d

扩建项目职工办公生活楼与保定北瑞甾体生物有限公司公用，生活废水依托北瑞现有预处理设施及污水管网排入北瑞污水处理站进行深度处理；菌种培养洗瓶废水由于含有微生物，首先需要进行灭活处理；预处理后与其他废水一起进入保定北瑞甾体生物有限公司自建污水处理站处理。本项目混合废水水质为COD、BOD5、氨氮、SS、氯化物的浓度值分别为7632mg/L、2978mg/L、647mg/L、1022mg/L、498mg/L，废水水质满足保定北瑞甾体生物有限公司污水处理站进水水质要求，本次扩建项目废水经北瑞自建污水处理站处理后，COD、BOD5、氨氮、SS、氯化物的排放浓度分别为280.8mg/L、40.5mg/L、28mg/L、117.6mg/L、492mg/L，满足满城县污水处理厂进水水质标准，氯化物排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）标准要求。

另外根据《协议》，北瑞污水处理站现实际处理量为121.73m3/d，处理能力尚有478.27 m3/d富余处理能力，完全可以接纳处理本项目废水。

综上所述，本项目经治理后全部达标排放。

（3）噪声

扩建项目主要噪声源为发酵车间设备噪声、冷干系统、空压机房、各种机泵和风机噪声，设备的噪声级在70～90dB(A)之间。选用低噪声设备，设备定货时要求设备厂家产品噪声达到行业标准，同时附带必要的消声、隔声设施，采取多种隔声、消声、吸声措施，如设基础减振、厂房隔声等，合理配管，减少阀门和管道噪声，设计中尽可能合理布置，防止噪声叠加和干扰，生产车间外进行绿化，厂区边界设置围墙。采取上述隔声降噪、减震固振措施后，到达车间外的噪声值在50—60dB(A)之间，加以距离衰减及绿化带消减作用后，预计噪声到达厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

因此，本项目噪声治理措施可行。

（4）固体废物

扩建项目产生的固体废物产生总量为116.323t/a。

其中豆油过滤产生的硅藻土滤渣，年产生量为19t/a，为一般固体废物，全部送入现有燃煤锅炉燃烧处理。

油渣分离工程产生得菌渣S2，除水精制工序产生的菌渣S3，三次精制工序产生的废活性炭S4，全部为危险废物，产生量分别为2t/a、69.256t/a、6.667t/a，暂存于危废桶中，放置于危废库房内，最终交由河北风华环保服务有限公司统一处理。

旋风分离器运行过程中产生的废液和废滤芯，产生量分别为5t/a和0.8t/a，全部为一般固体废物，废液送入保定北瑞甾体生物有限公司污水处理站进行处理；废滤芯由厂家回收处理。

各种原辅材料的废弃包装物全部为一般固体废物，产生量为4t/a，全部收集外售处理。

职工办公生活垃圾年产生量为9.6t/a，全部为一般固体废物，袋装收集，由当地环卫部门统一处理。

综上所述，上述处置方案不仅能够防止固体废物散放堆弃污染环境，工程拟采取的固体废物处置方案可行。

4.1.5环境风险防范措施可行性

项目从建筑安全、危化品储运、工艺技术设计、消防和火灾报警及管理上均采取了相应的风险防范措施。项目设计了事故水池和相应得污水收集和治理系统；制定了火灾爆炸灭火措施；分析了危险物质进入环境的可能途径并采取了相应控制措施；考虑了事故泄漏后伴生、次生污染和外环境污染物的消除方案；制定了事故应急环境监测方案；提出了完整的应急预案框架和主要内容；行业涉及规范和风险防范措施及应急预案符合风险评价要求。针对本项目的生产特点，建议事故应急措施加强安全生产管理和职工安全教育，执行工艺操作规程。定期开展事故应急预案演练。有效预防和降低事故风险。综上所述，本项目从环境风险评价角度来看可行。

4.1.6总量控制

本评价依据达标排放、对环境影响最小化原则，将污染物达标排放前提下的设计排放量作为本项目污染物排放总量控制指标建议值：COD：13.161t/a、氨氮：1.312t/a、SO2：1.152t/a、NOX：5.388t/a。

本项目建设完成后全厂总量控制指标为：COD：13.161t/a、氨氮：1.312t/a、SO2：5.122t/a、NOX：7.211t/a。

4.1.7公众参与

项目采取两次公示并发放调查表的方式进行公众参与调查，结果显示，所有被调查人对项目的建设均表示赞同，认为项目选址可行，没有人表示反对意见。

4.1.8政策及规划符合性

（1）产业政策符合性

本项目为扩建项目，本项目属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励类中现代生物技术药物。项目选用工艺、设备均不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)（修正）》限制类和淘汰类项目；所选设备也未列入工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（工产业[2010]第122号）。项目不属于《河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）和保定市人民政府《关于保定市区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》规定的禁（限）建设项目（2010年本）。

满城县发展改革局已为本项目颁发了《河北省固定资产项目备案证》（满城发改备字[2012]39号）。综上所述，项目建设符合国家产业政策。

（2）规划符合性

扩建项目建设位于保定九孚生化有限公司现有项目东侧，与保定北瑞甾体生物有限公司穿插建设，本项目新增占地23333平方米，根据满城县国土资源局出具的《证明》，项目新增占地为工业用地，用地手续正在办理中；租赁保定北瑞甾体生物有限公司占地2800平方米，根据土地租赁协议和《满城县国土资源局关于年产400吨4-羟基黄体酮项目的用地意见》，项目占地均在第二次土地调查中为农用地（耕地），在《满城县土地利用总体规划大纲》（2010-2020）中确定为有条件建设区，如项目用地，要与新一轮土地利用总体规划做好衔接，并按法定程序办理用地手续，待批准后，方可进行建设。

根据满城县城乡规划管理局出具的《关于建设项目的选址意见》，同意本项目选址，项目选址符合庞村村庄建设规划。另外满城县新兴产业园区管理委员会出具的《证明》，本项目建设符合产业园区新辟生物制药板块要求，同意入驻。

另外本项目不在一亩泉水源地保护区范围内。

综上所述，本项目符合区域规划要求。

4.1.9厂址选择可行性

本项目位于满城县韩村镇庞村村北，保定九孚生化有限公司现有厂区西侧，选址符合庞村村庄建设规划；本项目大气环境防护距离为零，储罐区和提取车间卫生防护距离分别为100m，卫生防护距离内无环境敏感点；严格按照本环评文件提出的环保治理措施改进后，污染物排放符合相关标准要求，周围环境维持现有水平，公众对项目选址未提出异议。综上所述，本项目选址可行。

4.1.10工程可行性结论

综上所述，项目建设符合国家产业政策，厂址选择可行，落实本报告规定的各项污染防治措施后，能够做到污染物长期稳定达标排放，符合“总量控制”、“清洁生产”要求。从环境保护角度讲，项目建设可行。

4.1.11建议

（1）必须保证污染治理设施长期稳定运行，一旦发生故障，立即停产维修。

（2）厂区周围种植绿化隔离带，绿化树种宜选用树形高大美观、枝叶繁茂、成活率高、具有一定抗性和吸污能力的树种，如悬铃木、梧桐、刺槐和杨树等。

保定九孚生化有限公司年产400t羟基黄体酮项目环境影响补充评价报告结论：

4.1主要变更内容

本次变更主要体现在以下四个方面：

（1）实际建设中，部分生产设备数量、规格型号等较原环评有所调整，变更后设备一览表见表13。

（2）平面布置方面，原规划的南侧发酵车间位置建设板框压滤车间；南侧发酵车间改建在提取车间南侧，变更后的平面布置见附图3。

（3）环保措施方面

①原北侧、南侧发酵车间一级种子罐、二级种子罐、发酵罐产生的恶臭废气处理后各经1根15m高的排气筒（共2根）排放，实际生产中，每个车间只设1根排气筒极易因排气不畅等原因导致产品感染杂菌，因此，项目北侧、南侧发酵车间一级种子罐、二级种子罐、发酵罐恶臭废气排气筒单独建设，则北侧发酵车间恶臭废气排气筒由1根变更为22根，南侧发酵车间恶臭废气排气筒由1根变更为16根。

②北侧发酵车间三个分层罐须进行蒸汽消毒，涉及水蒸气的排放，原环评阶段未设计，本次变更新建1根15m的排气筒排放水蒸汽。

综上，北侧发酵车间15m高排气筒由1根变更为23根；南侧发酵车间15m高排气筒由1根变更为16根。

③原提取车间一次精制、萃取除油产生的不凝气未经治理，直接由1根20m的排气筒排放。2017年1月1日起项目甲醇废气执行河北省地方标准 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016），提取车间一次精制、萃取除油产生的不凝气中的甲醇废气不满足排放标准要求，因此在提取车间增加1个水吸收塔吸收不凝气。

（4）用热方面，原由2台20t/h的燃气锅炉供给，变更后由满城区新兴产业园区保定唐盛热力有限公司集中供热，并建设2台4t/h的燃气锅炉，锅炉废气排气筒由20m变更为18m，锅炉在集中供热因检修等原因不能满足企业生产需要时使用，原规划的2台20t/h的燃气锅不再建设。

项目生产工艺、原辅料用量、产能等均不发生变化，详细变更情况见表14。

表14  项目变更前后一览表

| 内容 | 变更前 | 变更后 | 变更原因/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产设备 | 见表13 | 根据生产实际进行调整 |
| 平面布置 | 北侧发酵车间、南侧发酵车南北相邻，平面布置详见附图2 | 原规划的南侧发酵车间位置建设板框压滤车间；南侧发酵车间改建在提取车间南侧，变更后平面布置详见附图3 | 调整布局，满足生产需要 |
| 环保措施 | 北侧发酵车间6个一级种子罐、6个二级种子罐和10个发酵罐共用1根15m高的排气筒，南侧发酵车间4个一级种子罐、4个二级种子罐和8个发酵罐共用1根15m高的排气筒 | 北侧发酵车间6个一级种子罐、6个二级种子罐和10个发酵罐各设1根15m高的排气筒，共22根；南侧发酵车间4个一级种子罐、4个二级种子罐和8个发酵罐各设1根15m高的排气筒，共16根 | 实际生产中，每个车间只设1根排气筒极易因排气不畅等原因导致产品感染杂菌 |
|  | 北侧发酵车间无水蒸气排气筒 | 北侧发酵车间建设1根15m的排气筒排放分层罐消毒后的水蒸汽 | 北侧发酵车间三个分层罐须进行蒸汽消毒，涉及水蒸气的排放 |
|  | 提取车间一次精制、萃取除油产生的不凝气直接由1根20m的排气筒排放 | 提取车间增加1个水吸收塔吸收一次精制、萃取除油产生的不凝气 | 提取车间一次精制、萃取除油产生的不凝气中的甲醇废气不满足现行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） |
| 供热 | 利用2台20t/h的燃气锅炉（1开1备），燃气量374.4万m3/a，排气筒高20m | 用热由保定唐盛热力有限公司供给，当集中供热因检修等原因不能满足企业用热时，使用2台4t/h的燃气锅炉，燃气量减少至24.96万m3/a，锅炉废气排气筒高变更为18m | 区域具备集中供热条件，锅炉规模减小，燃气量较小，18m高排气筒能满足相应排放要求 |
| 废气污染物排放情况 | 提取车间一次精制、萃取除油产生的不凝气中的甲醇 23.2t/a，80.556 mg/m3 | 提取车间一次精制、萃取除油产生的不凝气中的甲醇 4.64t/a，16.11 mg/m3 | 增加水吸收塔，甲醇废气排放量、排放浓度减小 |
|  | 锅炉烟气5103.072万Nm3/a，SO2 1.498t/a、29.35mg/m3，NOx 7.005t/a、137.27 mg/m3，颗粒物0.781 t/a、10.27 mg/m3 | 锅炉烟气340.1万Nm3/a，SO2 0.1t/a、29.4mg/m3，NOx 0.467t/a、137.3 mg/m3，颗粒物0.035t/a，10.29mg/m3 | 燃气量减少，污染物排放量减少 |
| 总量控制 | 本项目：COD13.161t/a，氨氮1.312 t/a，SO21.152 t/a，NOX5.388t/a，颗粒物0.403t/a，VOC 16.846t/a； 全厂：COD16.063t/a，氨氮1.601t/a，SO21.498t/a，NOX7.005t/a，颗粒物0.781t/a，VOC21.215t/a | 本项目：COD13.161t/a，氨氮1.312 t/a，SO20.1t/a，NOX0.467t/a，颗粒物0.035t/a，VOC 22.5526t/a； 全厂：COD16.063t/a，氨氮1.601t/a，SO20.1t/a，NOX0.467t/a，颗粒物0.035t/a，VOC24.128t/a | 集中供热后，燃气量减少，污染物排放量减少 |
| 排放标准 | 甲醇、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和无组织监控浓度限值 | 甲醇、非甲烷总烃执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）要求 | 2016年2月24日，河北省发布地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） |

4.2变更后污染物排放变化情况及对环境的影响分析

（1）废水

变更后，项目提取车间新增一个3m3的密闭水吸收塔，吸收一次精制、萃取除油产生的不凝气中的甲醇。水吸收塔用水量约75m3/a，循环使用，浓度达到要求后作为原料回用于生产，不外排。因此，变更后不增加废水的排放，废水对环境的影响不变。

（2）废气

①恶臭废气

变更后，北侧发酵车间6个一级种子罐、6个二级种子罐和10个发酵罐废气排气筒单独建设，共22根15m高的排气筒；南侧发酵车间4个一级种子罐、4个二级种子罐和8个发酵罐废气排气筒单独建设，共16根15m高的排气筒。变更后仅增加了排气筒的数量，恶臭气体的产生量不变，治理措施不变（每个罐产生的恶臭气体经1套旋风分离器处理），因此恶臭气体的排放量不变，对环境的影响不变。

②水蒸气

北侧发酵车间三个分层罐须进行蒸汽消毒，变更后建设1根15m的排气筒排放水蒸汽，水蒸气的排放不会对区域环境空气产生明显影响。

③甲醇废气

根据原环评，提取车间一次精制、萃取除油产生的不凝气中的甲醇排放量为23.2t/a，排放浓度为80.556 mg/m3。变更后，不凝气经水吸收塔处理，去除其中的甲醇废气。根据资料水吸收法甲醇的去除率约为80%，则一次精制、萃取除油工序甲醇废气排放量为4.64t/a，较原环评减少18.56t/a；排放浓度为16.11mg/m3，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1排放限值要求。变更后，提取车间一次精制、萃取除油产生的不凝气中的甲醇排放量和排放浓度均减小，对区域大气环境影响减小。

④锅炉废气

变更后项目用热由满城区新兴产业园区保定唐盛热力有限公司集中供热，并建设2台4t/h的燃气锅炉，在集中供热因检修等原因不能满足企业生产需要时使用，原规划的2台20t/h的燃气锅不再建设。变更后预计年使用2台4t/h的燃气锅炉供热20天，因此变更后天然气锅炉用气用量折算为24.96万m3/a，根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）天然气锅炉排污系数（直排），工业废气量136259.17Nm3/万m3原料，SO20.02Skg/万m3原料（S=200），NOx18.71kg/万m3原料；参考《环境保护实用数据手册》用天然气作燃料的工业锅炉，颗粒物的产污系数为80-240 kg/106m3天然气（取140 kg/106m3天然气）。则变更后锅炉废气量为340.1万Nm3/a，SO2排放量为0.1t/a，排放浓度29.4mg/m3；NOx排放量为0.467t/a，排放浓度137.3 mg/m3；颗粒物排放量为0.035t/a，排放浓度为10.29mg/m3。较变更前SO2减排1.398t/a、NOx减排6.538t/a，颗粒物减排0.746t/a，对环境的影响减小。

（3）噪声

项目主要噪声源为发酵车间设备噪声、冷干系统、空压机房、各种泵等噪声，噪声级在70～90dB(A)之间。各种机械设备选用低噪声设备，设置基础减震，进行厂房隔声，进出风口采用软连接等隔声降噪措施后，到达车间外的噪声值在40-60dB(A)之间。

变更后，原南侧发酵车间位于提取车间南侧，原南侧发酵车间位置建设板框压滤车间。变更后噪声源到四周厂界的距离见表15。

表15  变更后主要噪声源到四周厂界的距离

| 序号 | 噪声源位置 | 噪声源到四周各厂界的距离 单位：m |
| --- | --- | --- |
|  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 1 | 提取车间 | 174 | 118 | 9 | 70 |
| 2 | 循环水泵房 | 235 | 65 | 14 | 154 |
| 3 | 动力车间 | 105 | 189 | 83 | 7.3 |
| 4 | 北发酵车间 | 105 | 134 | 81 | 67 |
| 5 | 南发酵车间 | 174 | 80 | 12 | 118 |
| 6 | 板框压滤车间 | 148 | 91 | 80 | 103 |
| 7 | 空压站 | 76 | 95 | 147 | 91 |
| 8 | 冷却塔 | 270 | 48 | 2 | 156 |

根据《采用环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）预测变更后项目噪声到达厂界的贡献值，噪声排放预测结果见表16。

表16噪声排放预测结果单位：dB（A）

| 厂界 | 东 | 南 | 西 | 北 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后预测贡献值 | 27.25 | 31.37 | 54.5 | 42.92 |
| 原环评预测贡献值 | 26.68 | 30.24 | 54.21 | 42.87 |

由表16可知，变更后项目各厂界噪声值较原环评略有增加，但均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，因此，变更后项目噪声对环境影响在可接受范围。

（4）固废

目前厂内原有的燃煤锅炉已淘汰，因此豆油过滤工序产生的硅藻土滤渣不再送入原有燃煤锅炉燃烧，硅藻土滤渣为一般固体废物，产生量为19t/a，与生活垃圾一起由环卫部门统一清运。变更后，硅藻土滤渣得到妥善处置，对环境影响较小。

（5）卫生防护距离

变更后项目无组织排放废气情况不变，主要为储罐区和提取车间，因此，卫生防护距离不变，根据本项目原环评建议储罐区和生产车间卫生防护距离均为100m。

本项目卫生防护距离内无学校、医院、住宅等环境敏感点，能够满足卫生防护距离的要求。在卫生防护距离内不宜新建学校、医院、住宅等环境敏感项目。

5环保措施的可行性分析

（1）废气

变更后，提取车间一次精制、萃取除油产生的不凝气经一个密闭的水吸收塔处理，去除其中的甲醇废气。甲醇易溶于水，能溶于乙醇、乙醚等多种有机溶剂，根据相似相容原理，甲醇在水中的溶解度大于乙醇、乙醚等有机溶剂，且水作为吸收剂安全无毒、价格便宜，因此，采用水吸收法处理不凝气中的甲醇废气。根据资料水吸收法甲醇的去除率为80%左右，因此项目不凝气经水吸收塔处理后，甲醇的排放浓度为16.11mg/m3，满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1排放限值要求，因此，变更后提取车间一次精制、萃取除油产生的不凝气处理措施可行。

（2）固废

变更后豆油过滤工序产生的硅藻土滤渣与生活垃圾一起由环卫部门统一清运。硅藻土滤渣主要成分为二氧化硅，产生量小，无毒无害，经环卫部门统一收运处理后，不会对区域环境产生明显影响。因此，变更后固废硅藻土滤渣处置措施可行。

6变更后项目清洁生产分析

清洁生产是指将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效益和减少对人类及环境风险。本评价及根据建设项目的生产工艺特点，对项目进行清洁生产分析。

6.1 资源、能源利用

企业用热采用集中供热，当集中供热因检修等原因不能满足项目生产需要时，使用2台4t/h的燃气锅炉，因此用气量由原374.4万m3/a变为24.96万m3/a，能源的用量减少。

6.2污染物的产生及排放情况

变更后废气污染物产生量减少，其中提取车间甲醇排放量由23.2t/a 降低到4.64t/a，锅炉烟气由5103.072万Nm3/a减少到340.1万Nm3/a，SO2产生量由1.498t/a减少到0.1t/a，NOx产生量由7.005t/a 减少到0.467t/a，颗粒物的产生量由0.781t/a减少到0.035t/a。

6.3废物回收利用

项目提取车间水吸收塔的甲醇废水，浓度达到要求后作为原料回用于生产，减少废水的排放，提高废物的回收利用率。

综上，从资源能源利用、污染物产生及废物回收利用角度分析得出，变更后企业清洁生产水平得到较大程度的提高，符合清洁生产要求。

7产业政策符合性分析

本项目属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励类中现代生物技术药物。项目选用工艺、设备均不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)（修正）》限制类和淘汰类项目；本项目为现代生物技术药物扩建项目，不属于产能严重过剩的大宗化学原料药禁止新建和扩建项目，因此不属于《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015）》中限制及淘汰类项目，符合政策要求。

8排放标准

项目甲醇、非甲烷总烃废气原执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准和无组织监控浓度限值，2016年2月24日，河北省发布地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016），按照标准要求，2017年1月1日起项目甲醇、非甲烷总烃执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）要求。变更后，项目废气污染物排放标准见表17。

表17  项目污染物排放标准一览表

| 项目 | 污染因子 | 标准值 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 甲醇 | 有组织：20 mg/m3 无组织： 企业边界1.0 mg/m3 生产车间边界4.0mg/m3 | 2017年1月1日起执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1、表2和表3限值要求 |
|  | 非甲烷总烃 | 有组织：60 mg/m3 无组织： 企业边界2.0 mg/m3 生产车间边界4.0mg/m3 | 2017年1月1日起执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1、表2和表3限值要求 |
|  | 臭气浓度 | 有组织： 等效排气筒15m，2000 无组织：20 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准和表2标准 |
|  | 锅炉 烟气 | SO2 | 50mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准 |
|  |  | NOx | 150mg/m3 |  |
|  |  | 颗粒物 | 20mg/m3 |  |
| 废水 | COD | 15000mg/L | 保定北瑞甾体生物有限公司污水处理站进水水质要求 |
|  | SS | 2000 mg/L |  |
|  | 氯化物 | 527 mg/L |  |
|  | 氨氮 | 700 mg/L |  |
|  | BOD5 | 4500 mg/L |  |
| 噪声 | Leq | 昼间65 dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
|  |  | 夜间55 dB(A) |  |

9总量控制指标

目前，企业共建有两个项目，一为年产400t羟基黄体酮项目，二为年产180t醋酸可的松项目。当区域集中供热不能满足项目生产需要时，使用备用的2台4t/h的燃气锅炉。变更后，全厂污染物排放总量控制建议指标见表18。

表18  变更后全厂污染物排放总量控制建议指标

| 项目 | COD | 氨氮 | SO2 | NOX | 颗粒物 | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原环评批复本项目 (t/a) | 13.161 | 1.312 | 1.152 | 5.388 | 0.403 | 16.846 |
| 原环评批复醋酸可的松升级改造项目(t/a) | 2.902 | 0.289 | 0.346 | 1.617 | 0.378 | 4.369 |
| 原环评批复全厂总量控制建议指标 (t/a) | 16.063 | 1.601 | 1.498 | 7.005 | 0.781 | 21.215 |
| 变更后本项目 (t/a) | 13.161 | 1.312 | 0.1 | 0.467 | 0.035 | 22.552* |
| 变更后醋酸可的松升级改造项目(t/a) | 2.902 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 1.576* |
| 变更后全厂总量控制建议指标 (t/a) | 16.063 | 1.601 | 0.1 | 0.467 | 0.035 | 24.128 |
| 全厂增减量(t/a) | 0 | 0 | -1.398 | -6.538 | -0.746 | +2.913 |

*注：原环评批复未将甲醇列入VOC总量，本次补充报告将甲醇列入，本项目VOC主要包括甲醇、乙醇、氯仿、DMF等。

11结论

本次变更主要内容为生产设备、污染治理措施及污染排放情况等，产能、主要生产工艺及原辅料用量等均不发生变化。通过分析，变更后各项污染物均能做到达标排放，所在区域环境质量能够维持现有水平。因此，从环保角度分析，项目变更方案可行。

## 4.2环评批复及备案意见

4.2.1环评批复

保定九孚生化有限公司：

你公司所报《年产400t羟基黄体酮项目环境影响报告书》收悉，根据保定市环境工程评估中心的技术评估报告和《保定市建设项目主要污染物总量指标确认书》，结合满城县环保局的预审意见，经研究，批复如下：

一、本项目位于满城县于家庄庞村村北，保定九孚生化有限公司现有厂区西侧，与保定北瑞甾体生物有限公司共用同一厂区。中心坐标为东经115°20′14.48，北纬38°51′07.38″。项目西侧为农田，东侧紧邻保定九孚生化有限公司现有厂区和水坑，北侧为农田，南侧隔小路为农田。扩建项目新增占地23333平方米，根据满城县国土资源局出具的证明，项目新增占地为工业用地，用地手续正在办理中，满城县城乡规划管理局同意本项目选址，项目选址符合庞村村庄建设规划。满城县新兴产业园区管理委员会出具的证明，本项目建设符合产业园区新辟生物制药板块要求。

二、项目总投资约5475万元（其中环保投资190万元），主要建设内容为建设发酵车间2座，提取车间1座，空压站1座，动力车间一座，库房1座；办公生活为租赁保定北瑞甾体生物有限公司现有办公楼和宿舍。主要生产设备包括：种子罐、发酵罐、分层罐、试验罐、空气初过滤器、发酵液罐、渣子罐、乙酯油槽、渣子油槽、乙酯泵、二次乙酯泵、回收乙酯冷凝器、乙酯收集罐、卧螺机、逆流萃取机、甲醇薄膜蒸发器、回收甲醇冷凝器、粗品母液槽、一精溶解罐、一精结晶罐、一精母液槽、二精投料罐、二精母液罐、三精母液槽、三精结晶罐、多功能提取罐、浓缩罐、循环水泵、制氮机、储气罐等。主要原辅材料为：豆甾醇、豆油、硝酸钠、乙二醇、磷酸氢二铵、氯化钠、硅藻土、甲醇、乙酸乙酯、氢氧化钠、甲醇、正已烷、乙醇、活性炭。

三、满城县发展改革局已为本项目颁发了备案证（满城发改备字[2012]39），项目建设符合国家当前产业政策。本项目在落实各项目污染防治措施、施工期管理要求，各类污染物全部得到有效处置和达标排放，外排污染物总量符合总量控制指标要求的情况下，项目建设从环保角度可行。我局同意按本项目环境影响报告书所列地点、性质、规模、工艺和设备、污染防治措施等内容建设。本项目环境影响报告书作为项目环境管理和建设的依据。

四、你公司在项目建设过程中须严格按照本项目环境影响报告书规定的方式，认真落实各项污染污染防治措施和施工期管理要求，确保污染物全部得到有效处置和达标排放，并重点做好以下工作：

1、本项目储罐区和提取车间卫生防护距离为100米，此范围内严禁规划建设居民住宅、学校、医院等环境敏感设施。

2、施工期要采取洒水抑尘、物料运输和堆放要加盖篷布、设简易围墙、采取生态保护和水土流失防治等措施，防止粉尘和噪声对环境的污染。

3、严格按照本项目环境影响报告书规定的方式，认真落实工艺废气处理设施，强化废气处理设施的运行管理，确保废气达标排放。其中：对种子培养和发酵过程中产生的恶臭气体，通过管道收集，由38套旋风分离器和聚四氟乙烯滤芯进行处理，臭气浓度须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求，厂界的臭气浓度排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建标准要求；对提取车间的不凝气要求要采取设备密闭、管道输送、冷凝回收等措施，外排废气及厂界达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值要求；储罐区呼吸阀排放的废气必要时要采取吸收处理措施，确保甲醇和非甲烷总烃厂界的浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。所有工艺废气排气筒高度应高于周边200米范围内最高建筑物5米以上，最低高度不得低于15米。

4、本项目供热由2台20t/h燃气锅炉（一开一备）供给，厂区内年耗气量为288万m³，燃气烟气由1根20m高排气筒排空，燃气烟气排放量为3925.44万Nm³，燃气烟气中SO2、NOX的排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准要求。

5、本项目含微生物废水，首先需要进行灭活处理。预处理后与其他废水一起进入保定北瑞甾体生物有限公司自建污水处理站处理。废水经北瑞自建污水处理站（设计规模600m³/d，工艺“混凝沉淀+气浮+EBR微电解反应器+EGSB（膨胀颗粒污泥床）厌氧反应器+A/O生化系统+二沉池+BAF（曝气生物滤池）反应器”）处理后，COD、BOD5、SS、氨氮须达到满城县污水处理厂进水水质标准，氯化物排放标准浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ353-2010）标准要求，再排入满城县污水处理厂进行深度处理。

6、严格按本项目环境影响报告书规定的方式，认真落实防渗措施防渗措施，对厂区道路、储罐区、生产车间、废水处理站及废水输送管道、库房、危废暂存设施地面进行防渗处理。化学品存储灌区要设0.4m高围堰，并设泄露物品的收集及处理设施。危废库建设到达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准要求。

7、对本项目产生噪声的设备，要采取采用选用性能先进的低噪声设备、厂房隔声、减振基础、风机进出口采用软连接等措施，厂界的噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

8、固体废物要采取分类处置的原则，严禁将危废按一般废物，或者混入一般固废中处置。其中：危险废物要在危废库中暂存，定期送交河北风华环保服务有限公司统一处理。危废转运要按照危废管理要求，办理转运手续收转运。其他一般废物由当地环卫部门收集处置。

9、严格落实环境风险防范措施，设置报警系统和管理制度，建设事故水池和消防弃水池。在项目投入试生产前，编制突发环境事件应急预案，并报保定市环保局备案。

五、同意满城县环保局核定的总量控制指标。本项目污染物排放总量控制指标为：COD：13.161t/a、氨氮：1.312t/a、SO2：1.152t/a、NOx：5.388t/a。扩建项目完成后，全公司污染物排放总量控制指标建议值为：COD:13.161t/a、氨氮：1.312t/a、SO2：5.122t/a、NOx：7.211t/a。

六、本项目建设内容不得擅自变更，如需变更，须事先向我局申请。

七、你公司在项目建设过程中要认真落实“三同时”制度，其配套的污染防治设施必须与主体工程同时投入试生产。在开始试生产前，须书面向满城县环境保护局递交试生产计划，经满城县环保局现场检查并同意备案后方可试生产。自试生产之日起3个月内向我局申请验收。

八、本项目的日常监督管理由满城县环保局和保定市环境监察大队共同负责。

保定市环境保护局

2014年8月12日

4.2.1备案意见

保定九孚生化有限公司：

你公司所报《保定九孚生化有限公司年产400t羟基黄体酮项目环境影响补充评价报告》收悉，根据评价结论和保定市环境工程评估中心的技术评估报告，结合满城县环保局的预审意见，经研究，批复如下：

一、同意你公司年产400t羟基黄体酮项目建设内容做如下变更：调整厂区平面布局，在原规划的南侧发酵车间位置建设板框压滤车间，南侧发酵车间改建在提取车间南侧，生产用热改由保定唐盛热力有限公司集中供热项目供给，原环评中2台20t/h燃气锅炉不再建设，改为2台4t/h燃气锅炉，在集中供热项目检修期间使用；部分生产设备型号及数量按《补充评价报告》中表13内容调整；发酵工序由每座发酵车间1根15米排气筒（共2根）变更为每个种子罐1根15米排气筒（其中北侧发酵车间16根，南侧发酵车间22根，共计38根），治理措施不变仍为每个种子罐经1套旋风分离器处理；提取车间不凝气由直接经1根20米排气筒排放变更经1套水吸收塔处理后经1根20米排气筒排放。项目变更后生产规模及其他建设内容不发生变化。

二、请你公司严格按照环评文件规定的方式，认真落实各项污染防治和环境保护措施、标准要求，确保各类污染物全部达标排放。

三、项目变更后，外排污染物总量控制指标调整为：二氧化硫0.1t/a、氮氧化物0.467t/a、颗粒物0.035t/a、VOCS22.552t/a、COD:13.161t/a、氨氮：1.312t/a。

四、本项目环境影响补充评价报告、备案意见及原批准的环境影响报告书和批复（保环书【2014】47号共同作为项目建设和运营中环境管理的依据。

保定市环境保护局

2017年4月28日

## 五、验收监测评价标准

根据项目环境影响补充评价报告及其备案意见，本次验收监测评价执行标准：

- 废气：甲醇、非甲烷总烃废气有组织执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1限值要求，无组织执行表2和表3限值要求；臭气浓度有组织执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准，无组织执行表2标准；锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准。

- 废水： 保定北瑞甾体生物有限公司排水执行满城县污水处理厂进水水质要求，氯化物参照执行《污水排入下水道水质标准》(CJ353-2010)标准要求。

备注：由于本项目与保定北瑞甾体生物有限公司所排废水混合，故未对本项目单独排水水质进行监测；

- 噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。

- 污染物排放总量控制指标执行2017年4月27日保定市环境保护局备案意见。

表4   验收监测执行标准及标准值一览表

| 项目 | 监测项目 | 标准值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 甲醇（mg/m3） | 20 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1 |
|  |  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 60 |  |
|  |  | 臭气浓度 （无量纲） | 2000 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准 |
|  | 燃气 锅炉 | 颗粒物（mg/m3） | 20 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准 |
|  |  | 二氧化硫（mg/m3） | 50 |  |
|  |  | 氮氧化物（mg/m3） | 150 |  |
|  | 厂界无组织 | 甲醇（mg/m3） | 1.0 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2 |
|  |  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 5 |  |
|  |  | 臭气浓度 （无量纲） | 20 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准 |
| 废水 废水 | PH | 6-9 | 满城县污水处理厂进水水质要求 |
|  | COD（mg/L） | 350 |  |
|  | SS（mg/L） | 180 |  |
|  | NH3-N（mg/L） | 28 |  |
|  | 氯化物（mg/L） | 600 | CJ 353-2010标准要求 |
| 厂界 噪声 | 等效A声级dB(A) | 昼间≤65 夜间≤55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 项目总量 控制 | SO2（t/a） | 0.1 | 保定市环境保护局备案意见 |
|  | NOx（t/a） | 0.467 |  |
|  | 颗粒物（t/a） | 0.035 |  |
|  | VOCS | 22.552 |  |
|  | COD（t/a） | 8.57 |  |
|  | NH3-N（t/a） | 0.763 |  |

## 六、验收监测内容

根据环境管理部门的要求和《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》制定的监测布点原则，结合污染治理和排放情况，确定本次验收监测内容为：

## 6.1废水

废水监测点位、项目及监测频次见表4，于2017年5月23日～24日监测2天。

表5废水监测点位、项目、频次

| 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 北瑞污水处理站出口 | pH、SS、COD、NH3-N 、总氮、氯化物 | 2天，4次/天 |
| 备注：本项目排水与保定北瑞排水混合，无法单独取样，故本次验收仅对处理后的水进行监测 |

## 6.2废气

废气监测点位、项目及监测频次见表5，于2017年5月23日～24日监测。废气有组织、无组织监测点位见图2-6。

表6 废气监测点位、项目、频次

| 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 北侧发酵车间臭气排气筒 （随机11根） | 臭气浓度 | 2天，3次/天 |
| 一次精制和萃取除油工序 治理设施出口 | 甲醇 |  |
| 油渣分离、除水精制、二次精制和三次精制工序治理设施出口 | 甲醇、非甲烷总烃 |  |
| 燃气锅炉排气筒 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  |
| 厂界下风向3个监测点位 | 非甲烷总烃、甲醇、臭气浓度 |  |
| 备注：发酵车间臭气排气筒共计22个，相同工艺的排气筒监测一半。 |

图2   发酵车间臭气废气治理及监测点位示意图

图3   一次精制和萃取除油工序废气监测点位示意图

图4  油渣分离、除水精制、二次精制和三次精制工序废气监测点位示意图

图5  燃气锅炉废气监测点位示意图

图6   厂界无组织监测点位示意图

## 6.3噪声

本次验收监测对厂界噪声监测2天，每天昼、夜间各监测一次，于2017年5月23日～24日监测。在公司厂界外共设5个监测点位。厂界噪声监测点位详见图7。

注：▲为厂界噪声监测点位

图7   噪声监测点位示意图

## 七、监测分析方法及质量保证措施

## 7.1监测分析方法及仪器设备使用情况

表7 监测项目分析方法及仪器设备情况

| 项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 仪器名称及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | SS | 重量法 | GB/T 11901-1989 | -- | 分析天平 |
|  | COD | 重铬酸钾法 | HJ 828-2017 | 4 mg/L | 滴定管 |
|  | NH3-N | 纳氏试剂 分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 mg/L | 分光光度计 |
|  | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 0.05 mg/L | T6新世纪 |
|  | 氯化物 | 硝酸银滴定法 | GB/T 11896-1989 | 2 mg/L | 滴定管 |

续表7 监测项目分析方法及仪器设备情况

| 项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 仪器名称及型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 排气筒 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T 16157 -1996 | 0.1 mg | 3012、分析天平FA2204B |
|  | 二氧化硫 | 定电位分析 | HJ/t57-2000 | 2.86mg/m3 | 3012H |
|  | 氮氧化物 | 定电位分析 | HJ693-2014 | 3mg/m3 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | HJ/T 38-1999 | 4×10-2ng | GC-9790Ⅱ |
|  | 甲醇 | 气相色谱法 | HJ/T 33-1999 | 0.5mg/m3 | GC-9790Ⅱ |
|  | 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-1993 | - | 臭气采样器 |
| 厂界 无组织 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | HJ/T 38-1999 | 4×10-2ng | GC-9790Ⅱ |
|  | 甲醇 | 气相色谱法 | HJ/T 33-1999 | 0.5mg/m3 | GC-9790Ⅱ |
|  | 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-1993 | - | 臭气采样器 |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声评价标准 | GB 12348—2008 3类标准 | -- | 多功能噪声分析仪HS6288E 声校准器HS6020 |

## 7.2质量保证

本次监测采样及样品分析均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第2版）、《环境空气监测质量保证手册》及《地表水和污水监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：

7.2.1生产处于正常。监测期间生产在大于75%额定生产负荷的工况下稳定运行，污染治理设施运行基本正常。

7.2.2合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

7.2.3废水监测

在监测期间，样品采集、运输、保存严格按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）和《环境水质监测质量保证手册》（第2版）的要求进行质量控制，每批样品分析的同时做空白实验，并做平行样品，所用监测仪器均经计量部门检定，且在有效使用期内；监测人员持证上岗，监测数据均经三级审核。

7.2.4废气监测

废气监测的质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》要求进行全过程质量控制。监测仪器经计量部门检验并在有效期内使用，监测人员持证上岗监测数据经三级审核。

7.2.5噪声监测

厂界噪声监测值依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应要求进行。质量控制执行国家环保局《环境监测技术规范》有关噪声部分，声级计测量前后均进行了校准值校准合格。监测人员持证上岗，监测数据均经三级审核。

## 八、监测结果及评价

## 8.1监测期间工况分析

验收监测期间，项目生产设备运行正常，生产负荷达到75%以上，符合“三同时”验收监测要求。

## 8.2废水监测结果及评价

废水监测结果见表8。

表8、废水监测结果（1）

| 监测 日期 | 监测 点位 | 采样 频次 监测 项目 | 监测结果 | 执行标准及标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 均值或范围 | 满城污水厂进水水质要求 |  |
| 2017. 5.23 | 北瑞污水 处理站出口 | 排水量（m3/d） | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
|  |  | pH(无量纲) | 8.28 | 8.31 | 8.27 | 8.30 | 8.27-8.31 | 6-9 | 达标 |
|  |  | COD（mg/L） | 193 | 160 | 201 | 199 | 188 | 350 | 达标 |
|  |  | SS（mg/L） | 30 | 34 | 32 | 36 | 33 | 180 | 达标 |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 25.1 | 27.4 | 24.3 | 25.7 | 25.6 | 28 | 达标 |
|  |  | 总氮（mg/L） | 44.8 | 46.1 | 46.6 | 47.0 | 46.1 | —— | 达标 |
|  |  | 氯化物（mg/L） | 188 | 185 | 343 | 253 | 242 | CJ353-2010 600 | 达标 |
| 2017. 5.24 | 北瑞污水 处理站出口 | 排水量（m3/d） | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |
|  |  | pH(无量纲) | 8.20 | 8.23 | 8.17 | 8.19 | 8.17-8.23 | 6-9 | 达标 |
|  |  | COD（mg/L） | 186 | 155 | 195 | 194 | 182 | 350 | 达标 |
|  |  | SS（mg/L） | 42 | 42 | 39 | 46 | 42 | 180 | 达标 |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 25.0 | 25.9 | 24.2 | 26.5 | 25.4 | 28 | 达标 |
|  |  | 总氮（mg/L） | 44.4 | 45.7 | 46.7 | 46.0 | 45.7 | —— | 达标 |
|  |  | 氯化物（mg/L） | 203 | 184 | 376 | 277 | 260 | CJ353-2010 600 | 达标 |

监测期间，保定北瑞甾体生物科技有限公司污水处理站出口各污染物浓度最大值或范围分别为pH 8.17-8.31、COD 201 mg/L、SS 46mg/L、氨氮27.4 mg/L，总氮47.0 mg/L，满足满城污水处理厂进水水质要求。氯化物监测浓度最大值为376mg/L，达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ353-2010)标准要求。

## 8.3废气监测结果及评价

废气监测结果及评价见表9。

表9、废气监测结果（1）

| 监测 日期 | 设施 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测结果 | 执行标准及 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 | （GB14554-93）表1二级新扩改建标准 |
| 2017.5.23 | 旋风分离器 | #1发酵罐臭气排气筒（15m） | 臭气浓度 （无量纲） | 232 | 309 | 309 | 309 | 2000 | 达标 |
| 2017.5.24 |  |  |  | 232 | 309 | 232 | 309 |  | 达标 |
| 2017.5.23 | 旋风分离器 | #2发酵罐臭气排气筒（15m） | 臭气浓度 （无量纲） | 98 | 98 | 130 | 130 | 2000 | 达标 |
| 2017.5.24 |  |  |  | 98 | 174 | 130 | 174 |  | 达标 |
| 2017.5.23 | 旋风分离器 | #3发酵罐臭气排气筒（15m） | 臭气浓度 （无量纲） | 130 | 130 | 130 | 130 | 2000 | 达标 |
| 2017.5.24 |  |  |  | 174 | 174 | 309 | 309 |  | 达标 |
| 2017.5.23 | 旋风分离器 | #4发酵罐臭气排气筒（15m） | 臭气浓度 （无量纲） | 309 | 232 | 309 | 309 | 2000 | 达标 |
| 2017.5.24 |  |  |  | 232 | 232 | 232 | 232 |  | 达标 |

表9、废气监测结果（2）

| 监测 日期 | 设施 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测结果 | 执行标准及 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 | （GB14554-93）表1二级新扩改建标准 |
| 2017.5.23 | 旋风分离器 | #5发酵罐臭气排气筒（15m） | 臭气浓度 （无量纲） | 412 | 232 | 309 | 412 | 2000 | 达标 |
| 2017.5.24 |  |  |  | 309 | 309 | 232 | 309 |  | 达标 |
| 2017.5.23 | 旋风分离器 | #1一级种子罐臭气排气筒（15m） | 臭气浓度 （无量纲） | 309 | 309 | 232 | 309 | 2000 | 达标 |
| 2017.5.24 |  |  |  | 309 | 232 | 412 | 412 |  | 达标 |
| 2017.5.23 | 旋风分离器 | #2一级种子罐臭气排气筒（15m） | 臭气浓度 （无量纲） | 309 | 309 | 232 | 309 | 2000 | 达标 |
| 2017.5.24 |  |  |  | 232 | 174 | 232 | 232 |  | 达标 |
| 2017.5.23 | 旋风分离器 | #3一级种子罐臭气排气筒（15m） | 臭气浓度 （无量纲） | 309 | 309 | 232 | 309 | 2000 | 达标 |
| 2017.5.24 |  |  |  | 309 | 174 | 309 | 309 |  | 达标 |

表9、废气监测结果（3）

| 监测 日期 | 设施 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测结果 | 执行标准及 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 | （GB14554-93）表1二级新扩改建标准 |
| 2017.5.23 | 旋风分离器 | #1二级种子罐臭气排气筒 （15m） | 臭气浓度 （无量纲） | 309 | 232 | 309 | 309 | 2000 | 达标 |
| 2017.5.24 |  |  |  | 174 | 309 | 412 | 412 |  | 达标 |
| 2017.5.23 | 旋风分离器 | #2二级种子罐臭气排气筒（15m） | 臭气浓度 （无量纲） | 412 | 309 | 309 | 412 | 2000 | 达标 |
| 2017.5.24 |  |  |  | 232 | 309 | 309 | 309 |  | 达标 |
| 2017.5.23 | 旋风分离器 | #3二级种子罐臭气排气筒（15m） | 臭气浓度 （无量纲） | 232 | 309 | 309 | 309 | 2000 | 达标 |
| 2017.5.24 |  |  |  | 232 | 412 | 309 | 412 |  | 达标 |

表9、废气监测结果（4）

| 监测 日期 | 设施 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测结果 | 执行标准及 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 均值或 范围 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1 |
| 2017.5.23 | 冷凝器+水吸收塔 | 一次精制和萃取除油工序处 理设施出口 | 排气量（m3/h） | 1618 | 1630 | 1778 | 1675 | 20 |  |
|  |  |  | 甲醇（mg/m3） | 8.8 | 12.4 | 16.7 | 12.6 |  | 达标 |
| 2017.5.24 |  |  | 排气量（m3/h） | 1669 | 1592 | 1721 | 1661 |  |  |
|  |  |  | 甲醇（mg/m3） | 17.6 | 17.6 | 15.7 | 17.0 |  | 达标 |
| 2017.5.23 | 冷凝器+水吸收塔 | 油渣分离、除水精制、二次精制和三次精制处理设施出口 | 排气量（m3/h） | 监测无流量 |  |  |
|  |  |  | 甲醇（mg/m3） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 （mg/m3） | 2.81 | 3.11 | 2.73 | 2.88 | 60 | 达标 |
| 2017.5.24 |  |  | 排气量（m3/h） | 监测无流量 |  |  |
|  |  |  | 甲醇（mg/m3） | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 20 | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 （mg/m3） | 2.21 | 2.49 | 2.54 | 2.41 | 60 | 达标 |

表9、废气监测结果（5）

| 监测 点位 | 治理 设施 | 监测 日期 | 监测 项目 | 单位 | 监测结果 | 执行标准及 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 均值或 范围 |  |  |
| 燃气锅炉 排气筒 | - | 2017. 5.23 | 排气量 | m3/h | 5757 | 5960 | 5782 | 5833 | GB13271-2014表3 燃气锅炉标准 |
|  |  |  | 实测二氧化硫浓度 | mg/m3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - |  |
|  |  |  | 二氧化硫排放速率 | kg/h | 0.012 | 0.018 | 0.017 | 0.016 |  |  |
|  |  |  | 折算二氧化硫浓度 | mg/m3 | ND | 4 | 4 | 4 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 实测氮氧化物浓度 | mg/m3 | 76 | 74 | 78 | 76 | - |  |
|  |  |  | 氮氧化物排放速率 | kg/h | 0.438 | 0.441 | 0.451 | 0.443 |  |  |
|  |  |  | 折算氮氧化物浓度 | mg/m3 | 92 | 90 | 95 | 92 | 150 | 达标 |
|  |  |  | 实测颗粒物浓度 | mg/m3 | 4 | 7 | 5 | 5 | - |  |
|  |  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.023 | 0.042 | 0.029 | 0.031 |  |  |
|  |  |  | 折算颗粒物浓度 | mg/m3 | 5 | 9 | 6 | 7 | 20 | 达标 |

表9、废气监测结果（6）

| 监测 点位 | 治理 设施 | 监测 日期 | 监测 项目 | 单位 | 监测结果 | 执行标准及 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 均值或 范围 |  |  |
| 燃气锅炉 排气筒 | - | 2017. 5.24 | 排气量 | m3/h | 5971 | 6011 | 5820 | 5934 | GB13271-2014表3 燃气锅炉标准 |
|  |  |  | 实测二氧化硫浓度 | mg/m3 | 3 | ND | ND | 3 | - |  |
|  |  |  | 二氧化硫排放速率 | kg/h | 0.018 | - | - | 0.018 |  |  |
|  |  |  | 折算二氧化硫浓度 | mg/m3 | 4 | ND | ND | 4 | 50 | 达标 |
|  |  |  | 实测氮氧化物浓度 | mg/m3 | 81 | 76 | 76 | 78 | - |  |
|  |  |  | 氮氧化物排放速率 | kg/h | 0.484 | 0.457 | 0.442 | 0.461 |  |  |
|  |  |  | 折算氮氧化物浓度 | mg/m3 | 98 | 93 | 92 | 94 | 150 | 达标 |
|  |  |  | 实测颗粒物浓度 | mg/m3 | 6 | 5 | 5 | 5 | - |  |
|  |  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.036 | 0.030 | 0.029 | 0.032 |  |  |
|  |  |  | 折算颗粒物浓度 | mg/m3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 20 | 达标 |

注：ND表示低于检出限

表9、废气监测结果（7）

| 监测 点位 | 监测 项目 | 监测 日期 | 监测结果 | 执行标准及 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 |  |  |
| 厂界下风向 | 1# | 甲醇（mg/m³） | 2017. 5.23 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | DB13/2322-2016 表2 1.0 | 达标 |
|  | 2# |  |  | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |  | 达标 |
|  | 3# |  |  | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 达标 |
|  | 1# |  | 2017. 5.24 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 达标 |
|  | 2# |  |  | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |  | 达标 |
|  | 3# |  |  | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |  | 达标 |
| 厂界下风向 | 1# | 非甲烷总烃（mg/m³） | 2017. 5.23 | 0.49 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | DB13/2322-2016 表2 2.0 | 达标 |
|  | 2# |  |  | 0.61 | 0.50 | 0.53 | 0.61 |  | 达标 |
|  | 3# |  |  | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.54 |  | 达标 |
|  | 1# |  | 2017. 5.24 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.49 |  | 达标 |
|  | 2# |  |  | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.60 |  | 达标 |
|  | 3# |  |  | 0.54 | 0.51 | 0.46 | 0.54 |  | 达标 |

表9、废气监测结果（8）

| 监测 点位 | 监测 项目 | 监测 日期 | 监测结果 | 执行标准及 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 |  |  |
| 厂界下风向 | 1# | 臭气浓度 （无量纲） | 2017. 5.23 | <10 | <10 | <10 | - | GB14554-93 表2标准 20 | 达标 |
|  | 2# |  |  | <10 | <10 | <10 | - |  | 达标 |
|  | 3# |  |  | <10 | <10 | <10 | - |  | 达标 |
|  | 1# |  | 2017. 5.24 | 11 | <10 | <10 | 11 |  | 达标 |
|  | 2# |  |  | <10 | <10 | <10 | <10 |  | 达标 |
|  | 3# |  |  | <10 | 14 | 16 | 16 |  | 达标 |

北侧发酵车间臭气排气筒废气采用旋风分离器进行处理，处理后的废气通过22根15m高的烟囱排入大气。由于相同工序相同处理设施的臭气检测较多，随机抽测50%的排气筒进行监测。经监测臭气最高浓度为412（无量纲），均达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准排放限值。

一次精制和萃取除油工序废气经冷凝器后过水吸收塔进行治理，治理后的废气经20m高排气筒排入大气，经监测，甲醇最高排放浓度为17.6 mg/m³，达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1医药制造工业排放标准。

油渣分离、除水精制、二次精制和三次精制工序废气经冷凝后过水吸收塔进行治理，治理后的废气经20m高排气筒排入大气，经监测，甲醇最高排放浓度为1.5 mg/m³，非甲烷总烃最高排放浓度为3.11 mg/m³，达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1医药制造工业排放标准。

燃气锅炉废气经18m排气筒排入大气，监测经监测，颗粒物最高监测浓度为9 mg/m³，二氧化硫最高监测浓度为4mg/m³，氮氧化物最高监测浓度为98mg/m³，均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准。

经监测项目厂界无组织非甲烷总烃排放浓度最大值为0.61mg/m³，甲醇排放浓度最大值为0.9mg/m³，均达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2排放标准。厂界臭气浓度最高监测浓度为16（无量纲），均达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值。

## 8.4噪声监测结果及评价

表10  厂界噪声监测结果          单位：dB（(A)）

| 点位 时间 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 5.23 | 昼间 | 56.1 | 56.8 | 58.7 | 56.7 | 56.6 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 50.9 | 51.4 | 51.0 | 50.6 | 50.4 | 55 | 达标 |
| 2017 5.24 | 昼间 | 55.5 | 57.3 | 59.7 | 56.8 | 55.0 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 50.8 | 51.4 | 52.5 | 50.7 | 50.1 | 55 | 达标 |

该项目厂界四周共设5个监测点位，监测期间产噪设备正常运转，经监测，各厂界昼、夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

## 8.5固体废物处置情况

项目产生的固体废物主要包括豆油过滤产生的硅藻土滤渣、油渣分离产生的菌渣、除水精制产生的菌渣、三次精制产生的废活性炭、旋风分离器产生的废液和废滤芯、废原材料包装物和职工办公生活垃圾；详细见下表。

表11   固体废物排放情况一览表

| 序号 | 排放源 | 主要成分 | 产生量 （t/a） | 废物 性质 | 处理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豆油过滤 | 硅藻土滤渣 | 19 | 一般固体废物 | 袋装收集，由当地环卫部门统一处理 |  |
| 2 | 油渣分离 | 菌渣 | 2 | 危险废物 | 暂存于危废桶，放置于危废库房内，最终交由河北风华环保服务有限公司统一处理。 |  |
| 3 | 除水精制 | 菌渣 | 69.256 | 危险废物 |  |  |
| 4 | 三次 精制 | 废活性炭 | 6.667 | 危险废物 |  |  |
| 5 | 旋风分离器 | 废液 | 5 | 一般固体废物 | 送入污水处理站进行处理 |  |
| 6 |  | 废滤芯 | 0.8 | 一般固体废物 | 由厂家回收处理 |  |
| 7 | 原料废包装物 | 各种原辅 材料 | 4 | 一般固体废物 | 全部收集后外售 |  |
| 8 | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 9.6 | 一般固体废物 | 袋装收集，由当地环卫部门统一处理 |  |

## 8.6总量控制污染物排放情况

环评补充报告备案意见批复项目总量控制指标：

二氧化硫0.1t/a、氮氧化物0.467t/a、颗粒物0.035t/a、VOCS22.552t/a、COD:13.161t/a、氨氮：1.312t/a。

一次精制和萃取除油工序年运行时间 7200h，根据实际运行时间计算，废气排放量为1200.96万m³/a，甲醇年排放量0.178t/a；

油渣分离、除水精制、二次精制和三次精制工序年运行7200h，实际监测无废气流量，故无法计算废气年排放量及甲醇和非甲烷总烃年排放量；

项目两台4t/h燃气锅炉仅在集中供热因检修等原因不能满足企业生产需要时使用，年运行时间预计为20天 (480h)，废气排放量为282.408万m³/a，颗粒物年排放量0.014 t/a，二氧化硫年排放量0.011 t/a，氮氧化物年排放量 0.217 t/a；

本项目年废水排放量为1.758 m³，根据保定北瑞甾体生物有限公司污水处理站出水水质计算，本项目COD年排放3.252 t/a，氨氮年排放量为0.443 t/a。

## 九、环境管理检查

## 9.1建设项目环境管理制度执行情况

该项目按照国家有关环境保护的法律、法规要求，进行了环境影响评价，履行了建设项目环境影响审批手续。

环境影响报告书批复落实情况见表12“三同时”验收一览表执行情况见表13。

表12   环评批复及备案意见要求落实情况表

| 序号 | 批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目位于满城县于家庄庞村村北，保定九孚生化有限公司现有厂区西侧，与保定北瑞甾体生物有限公司共用同一厂区。中心坐标为东经115°20′14.48，北纬38°51′07.38″。项目西侧为农田，东侧紧邻保定九孚生化有限公司现有厂区和水坑，北侧为农田，南侧隔小路为农田。扩建项目新增占地23333平方米，根据满城县国土资源局出具的证明，项目新增占地为工业用地，用地手续正在办理中，满城县城乡规划管理局同意本项目选址，项目选址符合庞村村庄建设规划。满城县新兴产业园区管理委员会出具的证明，本项目建设符合产业园区新辟生物制药板块要求。 | 项目建设地点与环评一致，项目 |

续表12   环评批复及备案意见要求落实情况表（1）

| 序号 | 批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 项目总投资约5475万元（其中环保投资190万元），主要建设内容为建设发酵车间2座，提取车间1座，空压站1座，动力车间一座，库房1座；办公生活为租赁保定北瑞甾体生物有限公司现有办公楼和宿舍。主要生产设备包括：种子罐、发酵罐、分层罐、试验罐、空气初过滤器、发酵液罐、渣子罐、乙酯油槽、渣子油槽、乙酯泵、二次乙酯泵、回收乙酯冷凝器、乙酯收集罐、卧螺机、逆流萃取机、甲醇薄膜蒸发器、回收甲醇冷凝器、粗品母液槽、一精溶解罐、一精结晶罐、一精母液槽、二精投料罐、二精母液罐、三精母液槽、三精结晶罐、多功能提取罐、浓缩罐、循环水泵、制氮机、储气罐等。主要原辅材料为：豆甾醇、豆油、硝酸钠、乙二醇、磷酸氢二铵、氯化钠、硅藻土、甲醇、乙酸乙酯、氢氧化钠、甲醇、正已烷、乙醇、活性炭。 | 项目总投资约4500万元（其中环保投资130万元），实际建设发酵车间1座(南侧发酵车间未建)，其他与环评一致 |
| 3 | 调整厂区平面布局，在原规划的南侧发酵车间位置建设板框压滤车间，南侧发酵车间改建在提取车间南侧。 | 南侧发酵车间未建设 |
| 4 | 本项目储罐区和提取车间卫生防护距离为100米，此范围内严禁规划建设居民住宅、学校、医院等环境敏感设施。 | 卫生防护距离内无军民住宅、学校、医院等环境敏感项目。 |
| 5 | 严格按照本项目环境影响报告书规定的方式，认真落实工艺废气处理设施，强化废气处理设施的运行管理，确保废气达标排放。其中：对种子培养和发酵过程中产生的恶臭气体，通过管道收集，由38套旋风分离器和聚四氟乙烯滤芯进行处理，臭气浓度须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求，厂界的臭气浓度排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩建标准要求；对提取车间的不凝气要求要采取设备密闭、管道输送、冷凝回收等措施，外排废气及厂界达到达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1医药制造工业排放标准；储罐区呼吸阀排放的废气必要时要采取吸收处理措施，确保甲醇和非甲烷总烃厂界的浓度满足（DB13/2322-2016）表2无组织排放监控浓度限值要求。所有工艺废气排气筒高度应高于周边200米范围内最高建筑物5米以上，最低高度不得低于15米。 | 经监测，有组织废气及厂界无组织废气达标排放； |
| 6 | 调整厂区平面布局，在原规划的南侧发酵车间位置建设板框压滤车间，南侧发酵车间改建在提取车间南侧，生产用热改由保定唐盛热力有限公司集中供热项目供给，原环评中2台20t/h燃气锅炉不再建设，改为2台4t/h燃气锅炉，在集中供热项目检修期间使用；部分生产设备型号及数量按《补充评价报告》中表13内容调整；发酵工序由每座发酵车间1根15米排气筒（共2根）变更为每个种子罐1根15米排气筒（其中北侧发酵车间16根，南侧发酵车间22根，共计38根），治理措施不变仍为每个种子罐经1套旋风分离器处理；提取车间不凝气由直接经1根20米排气筒排放变更经1套水吸收塔处理后经1根20米排气筒排放。请你公司严格按照环评文件规定的方式，认真落实各项污染防治和环境保护措施、标准要求，确保各类污染物全部达标排放。 | 南侧发酵车间未建，北侧发酵车间共计22根臭气排气筒，其他与环评一致；经监测，废气达标排放 |

续表12   环评批复及备案方案要求落实情况续表（2）

| 序号 | 批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 本项目含微生物废水，首先需要进行灭活处理。预处理后与其他废水一起进入保定北瑞甾体生物有限公司自建污水处理站处理。废水经北瑞自建污水处理站（设计规模600m³/d，工艺“混凝沉淀+气浮+EBR微电解反应器+EGSB（膨胀颗粒污泥床）厌氧反应器+A/O生化系统+二沉池+BAF（曝气生物滤池）反应器”）处理后，COD、BOD5、SS、氨氮须达到满城县污水处理厂进水水质标准，氯化物排放标准浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ353-2010）标准要求，再排入满城县污水处理厂进行深度处理。 | 废水处理方式与环评一致，经监测，北瑞污水站排口各污染物浓度均达标 |
| 8 | 严格按本项目环境影响报告书规定的方式，认真落实防渗措施防渗措施，对厂区道路、储罐区、生产车间、废水处理站及废水输送管道、库房、危废暂存设施地面进行防渗处理。化学品存储灌区要设0.4m高围堰，并设泄露物品的收集及处理设施。危废库建设到达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准要求。 | 防渗与环评一致；建有危废库。 |
| 9 | 对本项目产生噪声的设备，要采取厂房隔音、基础减振、隔声罩等降噪设施后，厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 | 噪声处理方式与环评一致，经监测噪声排放达标 |
| 10 | 固体废物要采取分类处置的原则，严禁将危废按一般废物，或者混入一般固废中处置。其中：危险废物要在危废库中暂存，定期送交河北风华环保服务有限公司统一处理。危废转运要按照危废管理要求，办理转运手续收转运。其他一般废物由当地环卫部门收集处置。 | 固体废物处理与环评一致 |
|  | 严格落实环境风险防范措施，设置报警系统和管理制度，建设事故水池和消防弃水池。在项目投入试生产前，编制突发环境事件应急预案，并报保定市环保局备案。 | 已编制突发环境事件应急预案 |
|  | 保定市环境保护局备案意见给出的本项目污染物排放总量控制指标为：二氧化硫0.1t/a、氮氧化物0.467t/a、颗粒物0.035t/a、VOCS22.552t/a、COD:13.161t/a、氨氮：1.312t/a。 | 根据实际监测浓度和运行时间计算，二氧化硫0.011t/a、氮氧化物0.217t/a、颗粒物0.014t/a、 VOCS0.178t/a、 COD:3.252t/a、氨氮：0.443t/a。 |

表13  建设项目“三同时”验收内容一览表

| 类别 | 治理对象 | 治理设施 | 验收标准 | 落实 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 南侧发酵车间臭气浓度 | 16套旋风分离器+16根15m高排气筒排空 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准和表2标准 | 未建设 |
|  | 北侧发酵车间臭气浓度 | 22套旋风分离器+22根15m高排气筒排空 |  | 北侧发酵车间和提取车间生产设备及治理设施安装到位， 经监测，废气均达标排放； |
|  | 分层罐水蒸气 | 1根15m高的排气筒排空 | -- |  |
|  | 提取车间 | 一次精致和萃取除油工序 | 管道收集+冷凝器（循环冷却水冷却+盐水冷却）+水吸收塔+1根20m高排气筒（高于周边200米范围内最高建筑5米以上） | 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1限值要求 |  |
|  |  | 油渣分离、除水精制、二次精制和三次精制 | 管道收集+冷凝器（循环冷却水冷却+盐水冷却）+1根20m高排气筒（高于周边200米范围内最高建筑5米以上） |  |  |
|  | 锅炉烟气 | 1根18m高的排气筒 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准 | 经监测，达标排放 |
| 废水 | 洗瓶废水 | 消毒 | 集水池收集，进入保定北瑞甾体生物有限公司污水处理站进行处理，处理后由北瑞自建污水管网排入满城县污水管网，进入深度处理 | 排入保定北瑞甾体生物有限公司污水处理站 |
|  | 静置分水废水 | -- |  |  |
|  | 发酵液分水废水 |  |  |  |
|  | 油渣分离废水 |  |  |  |
|  | 萃取除油废水 |  |  |  |
|  | 除水精制废水 |  |  |  |
|  | 设备冲洗废水 |  |  |  |
|  | 冷却循环水池定期更新废水 |  |  |  |
| 固体 废物 | 豆油过滤产生的硅藻土滤渣 | 环卫部门统一收运 | 全部合理处置 | 危废暂存，与河北风华环保服务有限公司签订了处置协议，一般固废全部合理处置 |
|  | 油渣分离产生的菌渣 | 危险废物（HW02），由河北风华环保服务有限公司处理 |  |  |
|  | 除水精制产生的菌渣 |  |  |  |
|  | 三次精制产生的废活性炭 |  |  |  |
|  | 旋风分离器产生的废液和废滤芯 | 送入北瑞污水处理站进行处理 |  |  |
|  | 废原材料包装物产生的废弃包装物 | 由厂家回收处理 |  |  |
|  | 职工办公生活产生的生活垃圾 | 收集后外运填埋 |  |  |

续表13  建设项目“三同时”验收内容一览表

| 类别 | 治理对象 | 治理设施 | 验收标准 | 落实 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 项目主要噪声源为发酵车间设备噪声、冷干系统、空压机房、各种机泵、风机等噪声，噪声级在70～90dB(A)之间。各种机械设备采取隔声降噪、减震固振措施后，再经过绿化带隔声和距离衰减，到达厂界的噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 | 经监测，噪声达标 |
| 其他 | 防腐、防渗措施：a、厂区道路采用普通水泥防渗，厚度为15-20cm；b、储罐区设0.4m高围堰，生产车间地面、储区地面和围堰、库房采用“高分子防水层+5cm混凝土层+三道防渗漆”措施进行防渗、防腐确保渗透系数≤1×10-7m/s；c、消防废水池底和池壁采用“高分子防水层+15cm混凝土层+三道防渗漆”进行防渗、防腐，确保防渗层整体渗透系数小于1×10-10cmd、危废库利用原有危废库，反应残渣、废活性炭全部暂存于密闭桶中，放置在危废库，库房设置围堰，地面和围堰进行防腐防渗处理，确保渗漏系数≤1×10-10m/s。 危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，危险废物集中暂存在危废库，反应残渣、废活性炭等危险废物暂存于危险废物暂存桶中。装载危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与物质表面之间保留100毫米以上的空间。危险品库房应符合如下要求：a、地面与围堰要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。b、必须有泄漏液体收集装置，危险废物暂存桶采用防腐材料。c、必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。d、应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 | 防渗与环评一致； 建有危废库（位于可的松项目厂区） |

## 9.2环境保护档案管理情况

企业有专人负责环境保护档案管理，档案资料齐全。

## 9.3环境保护管理规章制度的建立及其执行情况

企业建立了较完善的环境保护规章制度，并有专门人员负责监督实施。已编制突发环境事件应急预案，并在满城区环境保护局备案，备案号：130-621-2017-0011L.

## 9.4固体废物处置情况

项目固体废弃物全部合理处置，零排放，详见表11。

## 9.5厂区绿化情况

厂区内暂无绿化。

## 9.6卫生防护距离

项目卫生防护距离内无居民、医院、学校等环境敏感点。

## 十、监测结论和建议

## 10.1监测结论

受保定九孚生化有限公司的委托，河北林德环境检测有限公司于2017年5月23、24日对保定九孚生化有限公司年产400t羟基黄体酮项目建设情况进行了现场勘察和资料调研、现场监测及样品采集，得出如下结论：

10.1.1环境保护执行情况

该项目按照国家有关环境保护的法律、法规要求，进行了环境影响评价，履行了建设项目环境影响审批手续，2014年6月，保定九孚生化有限公司委托中国冶金地质总局地球物理勘查院编写了《保定九孚生化有限公司年产400t羟基黄体酮项目环境影响评价报告书》，保定市环境保护局于2014年8月12日对该环境影响报告书进行了批复，编号：保环书[2014]47号。2016年7月委托保定市新澜环保技术咨询有限公司针对项目变更情况编制《保定九孚生化有限公司年产400t羟基黄体酮项目环境影响补充评价报告》，并于2017年4月28日取得保定市环境保护局对该补充报告的备案意见；

目前，项目总投资4500万元，环保总投资130万元，项目南侧发酵车间未建设，达到年产150t羟基黄体酮生产规模，其他建设情况按照该项目补充环评及其批复意见基本得到了落实。

项目建设情况、环保措施落实情况见审批意见落实情况表和“三同时”验收一览表落实情况表。验收监测期间，所有环保设施均正常运行。

10.1.2废水

项目废水包括生产废水和生活污水。项目废水主要包括菌种培养产生的洗瓶废水，静置分水工序废水，发酵液分水工序废水，油渣分离废水，萃取除油废水，除水精制废水，冷却循环定期外排废水，设备、容器冲洗废水，职工生活废水。

职工办公生活楼与保定北瑞甾体生物有限公司公用，生活废水依托北瑞现有预处理设施及污水管网排入北瑞污水处理站进行深度处理；菌种培养洗瓶废水进行灭活处理后与其他废水一起进入保定北瑞甾体生物有限公司自建污水处理站处理后由北瑞自建污水管网排入市政污水管网，进入满城县污水处理厂统一处理。

由于本项目厂区与保定北瑞甾体生物有限公司共用，所排废水与保定北瑞甾体生物有限公司所排废水混合，无法单独取样，故未对本项目排水水质进行监测。

监测期间，保定北瑞甾体生物科技有限公司污水处理站出口各污染物浓度最大值或范围分别为pH 8.17-8.31、COD 201 mg/L、SS 46mg/L、氨氮27.4 mg/L，总氮47.0 mg/L，满足满城污水处理厂进水水质要求。氯化物监测浓度最大值为376mg/L，达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ353-2010)标准要求。

10.1.3废气

北侧发酵车间臭气排气筒废气采用旋风分离器进行处理，处理后的废气通过22根15m高的烟囱排入大气。由于相同工序相同处理设施的臭气检测较多，随机抽测50%的排气筒进行监测。经监测，臭气最高浓度为412（无量纲），均达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准排放限值。

一次精制和萃取除油工序废气经冷凝器后过水吸收塔进行治理，治理后的废气经20m高排气筒排入大气，经监测，甲醇最高排放浓度为17.6 mg/m³，达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1医药制造工业排放标准。

油渣分离、除水精制、二次精制和三次精制工序废气经冷凝后过水吸收塔进行治理，治理后的废气经20m高排气筒排入大气，经监测，甲醇最高排放浓度为1.5 mg/m³，非甲烷总烃最高排放浓度为3.11 mg/m³，达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1医药制造工业排放标准。

2台4t/h燃气锅炉废气经18m排气筒排入大气，监测期间，2台燃气锅炉均运行，经监测，颗粒物最高监测浓度为9 mg/m³，二氧化硫最高监测浓度为4mg/m³，氮氧化物最高监测浓度为98mg/m³，均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准。

经监测项目厂界无组织非甲烷总烃排放浓度最大值为0.61mg/m³，甲醇排放浓度最大值为0.9mg/m³，均达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2排放标准。厂界臭气浓度最高监测浓度为16（无量纲），均达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值。

10.1.4噪声

噪声设备主要为发酵车间设备噪声、冷干系统、空压机房、各种机泵、风机等噪声，各种机械设备采取隔声降噪、减震固振措施后，再经过绿化带隔声和距离衰减。经监测，于厂界四周所设置5个噪声监测点位，均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

10.1.5固体废物

项目产生的固体废物主要包括豆油过滤产生的硅藻土滤渣、油渣分离产生的菌渣、除水精制产生的菌渣、三次精制产生的废活性炭、旋风分离器产生的废液和废滤芯、废原材料包装物和职工办公生活垃圾。具体治理情况见表11，其中油渣分离产生的菌渣、除水精制产生的菌渣、三次精制产生的废活性炭均属于危险废物，其他属于一般固体废物；所有危险废物均暂存于危废桶，放置于危废库房内，最终交由河北风华环保服务有限公司统一处理。危废协议见附件；一般固体废物均进行了合理处置。

10.1.6污染物排放总量

环评补充报告备案意见批复项目总量控制指标：

二氧化硫0.1t/a、氮氧化物0.467t/a、颗粒物0.035t/a、VOCS22.552t/a、COD:13.161t/a、氨氮：1.312t/a。

根据监测期间废气排气量和实际运行时间计算，一次精制和萃取除油工序年运行时间7200h，根据实际运行时间计算，废气排放量为1200.96万m³/a，甲醇年排放量0.178t/a；油渣分离、除水精制、二次精制和三次精制工序年运行7200h，实际监测无废气流量，故无法计算废气年排放量及甲醇和非甲烷总烃年排放量；项目两台4t/h燃气锅炉仅在集中供热因检修等原因不能满足企业生产需要时使用，年运行时间预计为20天 (480h)，废气排放量为282.408万m³/a，颗粒物年排放量0.014 t/a，二氧化硫年排放量0.011 t/a，氮氧化物年排放量 0.217 t/a；故本项目废气排放总量为：颗粒物年排放量0.014 t/a，二氧化硫年排放量0.011 t/a，氮氧化物年排放量 0.217 t/a，VOCS 0.178 t/a，符合总量控制指标要求。

根据监测期间废水排放量和实际运行时间计算，本项目年废水排放量为1.758

m³，根据保定北瑞甾体生物有限公司污水处理站出水水质计算，本项目COD年排放3.252 t/a，氨氮年排放量为0.443 t/a，符合总量控制指标要求。

10.1.7卫生防护距离

本项目卫生防护距离为100米，卫生防护距离内无敏感点。

## 10.2建议

（1）建立健全环境保护管理规章制度，操作人员要严格按操作规程操作，保证现有各项污染物治理设施正常运行，污染物达标排放。

（2）定期检查和维修各生产设备主要可能发生泄漏的部位，减少或杜绝无组织泄漏的发生；在作业过程中严格按照操作规程进行，尽可能避免跑、冒、滴、漏现象的发生。

附图

厂区平面布局示意图

附 表：

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：                           验收类别：  验收报告    审批经办人：

| 建设项目名称 | 保定九孚生化有限公司年产400t羟基黄体酮项目 | 建设地点 | 满城 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 保定九孚生化有限公司 | 邮编 | 071000 | 电话 |  |
| 行业类别 |  | 项目性质 | 新建 |
| 设计生产能力 | 年产400t羟基黄体酮 | 建设项目开工日期 | 2014年8月 |
| 实际生产能力 | 年产150t羟基黄体酮 | 投入试运行日期 | 2017年5月 |
| 报告书(表)审批部门 | 保定市环境保护局 | 文号 | 保环书【2014】47号及备案意见 | 时间 | 2014年8月 2017年4月 |
| 初步设计审批部门 |  | 文号 |  | 时间 |  |
| 环保验收审批部门 |  | 文号 |  | 时间 |  |
| 报告书(表)编制单位 | 中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 保定市新澜环保技术咨询有限公司 | 投资总概算 | 5475万元 |
| 环保设施设计单位 |  | 环保投资概算 | 190万元 | 比例 | 3.4% |
| 环保设施施工单位 |  | 实际总投资 | 4500万元 |
| 环保验收监测单位 | 河北林德环境检测有限公司 | 环保投资 | 130万元 | 比例 | 2.9% |
| 新增废水处理设施能力 | - | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 7920h |
| 污 染 控 制 指 标 |
| 控制 项目 | 原有排放量(1) | 新建部分产生量(2) | 新建部分处理削减量(3) | 以新带老削减量 (4) | 排放增减量 (5) | 排放 总量 (6) | 允许 排放量 (7) | 区域削减量 (8) | 处理前浓度 (9) | 实际排放浓度(10) | 允许排放浓度 (11) |
| 废 水 |  |  |  |  |  | 1.758 |  |  |  |  |  |
| CODcr |  |  |  |  |  | 3.252 | 13.161 |  |  | 185 | 350 |
| 氨氮 |  |  |  |  |  | 0.443 | 1.312 |  |  | 25.5 | 28 |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  | 0.011 | 0.1 |  |  |  | 50 |
| NOX |  |  |  |  |  | 0.217 | 0.467 |  |  |  | 150 |
| 颗粒物 |  |  |  |  |  | 0.014 | 0.035 |  |  |  | 20 |
| 工业固体废物 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |

单位：废气量：×104标米3/年：废水、固废量：万吨/年：废水中污染物为吨/年。废水中污染物浓度：毫克/升：废气中污染物浓度：毫克/立方米 其中：（5）=（2）—（3）—（4）；（6）=（2）—（3）+（1）—（4）

# Text boxes

种子罐/发酵罐

旋风分离器

15m高排气筒

一次精制、萃取除油工艺废气

水吸收塔

20m高排气筒

冷凝器

油渣分离、除水精制、二次精制和三次精制工艺废气

冷凝器

20m高排气筒

水吸收塔

2台4t/h燃气锅炉

18m高排气筒

注：虚线边框内为保定北瑞甾体生物有限公司