**谈判邀请文件**

**邀请人：湖南网岭伍零贰饲料有限责任公司**

**项 目 名 称：湖南网岭伍零贰饲料有限责任公司锅炉锅炉改造项目**

**2023年8月**

目 录

第一章 谈判邀请

第二章 谈判办法

第三章 谈判邀请需求及说明

第四章 合同条款及格式

第五章 谈判响应文件编制

第六章 谈判响应文件组成

# 第一章 谈判邀请

湖南网岭伍零贰饲料有限责任公司锅炉锅炉改造项目已获公司批准，现对该项目实施由本公司组织谈判。

1. **谈判项目名称：**湖南网岭伍零贰饲料有限责任公司锅炉锅炉改造项目

**2、项目预算：27.5万元**

**3、项目概况及内容：**湖南网岭伍零贰饲料有限责任公司现有一台4T/h固定炉排锅炉，使用燃料为生物质成型颗粒。为确保锅炉安全经济运行，环保排放达标，经本公司勘察研究，提出整改，改造仅限于给料系统及除尘系统炉膛作局部调整，改造不动锅炉汽水系统，系统改造无需报审报检，详见本邀请文件第三章。

**4、项目地点：**湖南网岭伍零贰饲料有限责任公司（湖南省株洲市攸县网岭镇洞井村）。

**5、供应商资格要求：**

供应商需提供以下资格证明文件：

（1）提交企业法人营业执照副本复印件；

（2）提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书及被委托人身份证原件。

（3）具备本项目实施的相关资质。

**6、谈判邀请文件获取：**凡符合谈判资格要求并有意参加谈判者，请于2023年8月1日起从湖南新五丰股份有限公司网站（<http://www.newwf.com/>）本公告发布网页底部相关下载中自行下载谈判邀请文件。

**7、谈判响应文件递交时间要求：**

供应商于**2023年8月7日上午10：30**由授权**委托人执密封响应文件（一正二副）在谈判会议现场递交。**

**8、谈判响应文件要求：（包含但不限于以下内容）**

（1）**响应单位加盖公章的资质证明文件（复印件）及法人代表授权委托书。**

（2）**加盖公章的第一轮报价单（二轮报价单现场填写）。**

（3）**售后服务承诺书。**

**9、谈判保证金：**

（1）保证金数额：伍仟元整（¥5000.00元）

（2）缴纳方式：以银行转账等形式(非现金)从谈判单位基本账户缴入以下账户，供应商须确保谈判保证金在谈判截止时间前到达指定账户，以银行查询到账时间为准。

账 户 名：湖南新五丰股份有限公司

开户银行：交通银行股份有限公司长沙潇湘支行

账 号：43161 00000 181500 04180

（3）未按时足额缴纳保证金的，其响应文件将被拒绝。

**10、谈判时间及地点：2023年8月7日上午10:30，新五丰股份有限公司会议室（长沙市芙蓉区第一大道19楼）。**

**11、联 系 人：** 杨勇 **电    话：** 13874831366

# 第二章 谈判办法

**1、谈判方法：**本次谈判采用两轮报价法。第一轮报价由参标单位随响应文件递交，第二轮报价（最终报价）现场谈判确定。谈判小组对满足谈判文件的应标人，按照最终报价由低到高的顺序进行排名，推荐满足谈判文件要求且报价最低的供应商为本项目实施单位。

2、评审表：

|  |  |
| --- | --- |
| **评审因素** | **供应商名称** |
|  |  |  |
| 资格性审查 | 营业执照、资格证书 |  |  |  |
| 法定代表人授权 |  |  |  |
| 符合性审查 | 谈判响应文件的组成 |  |  |  |
| 谈判响应文件的格式 |  |  |  |
| 符合谈判响应文件所有条款、条件且没有重大偏离或保留 |  |  |  |
| 最终报价 |  |  |  |
| 满足谈判文件要求的最终报价排序 |  |  |  |

#

# 第三章 谈判邀请需求及说明

一、改造范围

湖南网岭伍零贰饲料有限责任公司现有一台4T/h固定炉排锅炉，锅炉现使用燃料为生物质成型颗粒。锅炉现有进料系统简单粗糙，不便于操作和不方便负荷调整，锅炉除尘系统配置不健全和不合理，排烟温度较高，布袋除尘未能正常使用，环保排放不达标，经常性烟囱冒黑烟。为确保锅炉安全经济运行，环保排放达标，经本公司勘察研究，特提出整改。改造仅限于给料系统及除尘系统炉膛作局部调整，改造不动锅炉汽水系统，系统改造无需报审报检。

二、给料系统改造

改现有的进料系统为时间设定的自动进料系统。

①制作一个10吨左右的高位料仓，料仓贮满料可满足月产12000吨饲料单班（24小时）颗粒用料需求。

②安装斗式提升机一台往高位料仓送料，斗式提升机进料口采用下沉式，正常上料在±0斗面操作。

③增加叶片式给料机一台，另配风送进料管一套，送料机采用可设定时间间隔性自动进料模式。

三、炉膛改造

炉膛作局部改造，适应缩小炉排面积（确保一次鼓风均匀等压），改炉膛方形为椭圆形。

四、除尘系统改造

原有除尘系统全部废除停用，加装新制成套布袋除尘系统，其中包括初级旋风除尘器240平方布袋脉冲除尘器，布袋采用氟镁斯耐高温布袋，新配制Ф500钢制烟风管道约20米，配置布袋除尘电控一套，改造后可达到基本去除烟气火星，环保检测达到株洲市锅炉烟气排放控制指标（颗粒物＜50毫克/立方米）。

五、增加钢管式二级节能器一台，节能器可进一步降低烟温，去除残余火星，提高锅炉热效率，确保布袋平稳运行，节能器大小为M1500×3000，内置DN50×3.5的3087钢管199根。

六、保留现有引风机及烟仓，引风机进口烟管重新制作改变走向，减小系统风阻。

七、系统改造时间周期为22天，其中锅炉停炉时间约4天，改造过程中老系统的拆除及地面平整（含基础）由甲方负责。

八、工程量清单。

|  |
| --- |
| 1、除尘系统设备报价清单 |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 费用（元） | 备注 |
| 1 | 布袋除尘 | 1台 |  | 含卸料器及电控 |
| 2 | 旋风除尘器 | 1台 |  | 含卸料器 |
| 3 | 管式节能器 | 1台 |  | Ф1500×3000 |
| 4 | 烟风管道 | 20米 |  | Ф500×3 |
| 5 | 上料提升 | 1台 |  | 9m皮带、PVC600-150塑料畚斗D1311 |
| 6 | 高位料仓 | 1套 |  | 长2000×宽15000×高2000铁板厚度3mm |
| 7 | 给料机 | 1台 |  | 含风管、叶片给料机、送风机、电控 |
| 8 | 吊装及运输 | 2次 |  | 　 |
| 9 | 炉膛改造 | 　 |  | 　 |
| 10 | 节能器循环泵 | 2台 |  |  |
| 11 | 节能器循环管道 | 1套 |  | DN32，40米 |
| 12 | 维修水处理交换器 | 1项 |  |  |
| 13 | 工时费 | 　 |  |  |
| 14 | 税金 | 　 |  | 　 |
| 合计 |  | 　 |

# 第四章 合同主要条款

**锅炉锅炉改造合同**

甲方:湖南网岭伍零贰饲料有限责任公司

乙方:

甲方现有一台4T/h固定炉排锅炉，锅炉现使用燃料为生物质成型颗粒。锅炉现有进料系统简单粗糙，不便于操作和不方便负荷调整，锅炉除尘系统配置不健全和不合理，排烟温度较高，布袋除尘未能正常使用，环保排放不达标，经常性烟囱冒黑烟。为确保锅炉安全经济运行，环保排放达标，经甲乙双方商定后拟定,将由乙方负责甲方的锅炉改造施工,为明确双方权益和责任,特签订本合同,合同条款细述如下:

一、改造范围

改造仅限于给料系统及除尘系统炉膛作局部调整，改造不动锅炉汽水系统，系统改造无需报审报检。

A、给料系统改造

改现有的进料系统为时间设定的自动进料系统。

①制作一个10吨左右的高位料仓，料仓贮满料可满足月产12000吨饲料单班（24小时）颗粒用料需求。

②安装斗式提升机一台往高位料仓送料，斗式提升机进料口采用下沉式，正常上料在±0平面操作。

③增加叶片式给料机一台，另配风送进料管一套，送料机采用可设定时间间隔性自动进料模式。

B、炉膛改造

炉膛作局部改造，适应缩小炉排面积（确保一次鼓风均匀等压），改炉膛方形为椭圆形。

C、除尘系统改造

原有除尘系统全部废除停用，加装新制成套布袋除尘系统，其中包括初级旋风除尘器

‘240平方布袋脉冲除尘器，布袋采用氟镁斯耐高温布袋，新配制Ф500钢制烟风管道约20米，配置布袋除尘电控一套，改造后可达到基本去除烟气火星，环保检测达到株洲市锅炉烟气排放控制指标（颗粒物＜50毫克/立方米）。

1、增加钢管式二级节能器一台，节能器可进一步降低烟温，去除残余火星，提高锅炉热效率，确保布袋平稳运行，节能器大小为M1500×3000，内置DN50×3.5的3087钢管199根。

2、保留现有引风机及烟囱，引风机进口烟管重新制作改变走向，减小系统风阻。

三、施工周期

乙方收到甲方预付款后二十二天内完成所有改造施工。保证标的锅炉正常运行。（其中锅炉停炉时间约4天，改造过程中老系统的拆除及地面平整、基础由甲方负责。）

四、费用明细

|  |
| --- |
|  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 费用（元） | 备注 |
| 1 | 布袋除尘 | 1台 |  | 含卸料器及电控 |
| 2 | 旋风除尘器 | 1台 |  | 含卸料器 |
| 3 | 管式节能器 | 1台 |  | Ф1500×3000 |
| 4 | 烟风管道 | 20米 |  | Ф500×3 |
| 5 | 上料提升 | 1台 |  | 9m皮带、PVC600-150塑料畚斗D1311 |
| 6 | 高位料仓 | 1套 |  | 长2000×宽15000×高2000铁板厚度3mm |
| 7 | 给料机 | 1台 |  | 含风管、叶片给料机、送风机、电控 |
| 8 | 吊装及运输 | 2次 |  | 　 |
| 9 | 炉膛改造 | 　 |  | 　 |
| 10 | 节能器循环泵 | 2台 |  |  |
| 11 | 节能器循环管道 | 1套 |  | DN32，40米 |
| 12 | 维修水处理交换器 | 1项 |  |  |
| 13 | 工时费 | 　 |  |  |
| 14 | 税金（6%） | 　 |  | 　 |
| 合计 |  | 　含税 |

五、付款方式

1、合同签订后支付合同总金额30%的预付款，

2、设备安装、调试完成，满足本合同验收要求，甲方验收合格，乙方开具本合同款全额款项的增值税专用发票给甲方后，甲方支付本合同总金额65%的款项给乙方。

3、质保金5%，如无质量问题，甲方一年以后支付给乙方。

六、设备验收

A、布袋除尘：

1、设备安装、改造、调试后，乙方负责安排第三方检测机构对排放物取样检查（第三方应为有资质的检测机构），所有检测费用由乙方承担。

2、第三方检测报告的相关指标符合2014版《锅炉大气污染物排放标准》，且乙方负责将该检测报告提交并获得甲方所在地的环保部门的认可。

3、现场验收：第三方检测报告符合本合同要求后3日内，甲乙双方根据合同内容对布袋除尘设备进行现场验收。

B、上料系统及炉膛系统改造验收：

 保证锅炉安全运行，达到节能减排的改造目的。

七、设备质保

布袋除尘本体保修期为验收后一年。

布袋保修期为验收后三个月。

3、上料系统及炉膛为运行后六个月。

八、设备维护

设备在相应保修期内，乙方在收到甲方故障报修后48小时内到达故障报修点施工。

九、工作支持

1、乙方施工期内，甲方需委派专人与乙方进行相关工作对接，并负责施工所需的水、电提供。

2、甲方保证安装设备所需地面硬化。

3、乙方工作人员施工期间的食宿由甲方负责安排。

十、违约责任

1、合同履行期间，任意一方不得要求终止或解除合同，除合同另有约定的，均视为违约，违约方应向守约方支付合同总价的20%的违约金。

2、因乙方工程质量问题发生事故的，乙方承担所有赔偿责任。 3、乙方不能按合同工期竣工，每延期一天，应按工程总额的 1％向甲方支付违约金。 4、合同生效后，乙方拒不开工超过15日视为违约（不可抗力除外），甲方有权解除合同，乙方应当退还甲方已付工程款并承担违约责任。5、本合同不得转包或分包。如未经甲方同意转包或分包，甲方有权单方面终止合同，另择队伍，并追究由此造成的损失。

6、违约方除承担违约责任外，还需向守约方承担其为维护合法权益产生的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、财产保全费等）。

十一、其他事项

1、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，甲乙双方签字盖章即为生效。

2、乙方在施工期间的人身安全及施工安全负完全责任，甲方不承担任何责任。

3、其它未及事项双方协商解决。

4、双方约定合同履行发生争议时，双方均可将争议提交项目所在地人民法院解决。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方：湖南网岭伍零贰饲料有限责任公司 乙方：

签 订 人： 签 订 人：

开户银行： 开户银行：

银行账号： 银行账号：

税 号: 税 号:

签订日期： 签订日期：

**第五章 谈判响应文件编制**

1、供应商应仔细阅读本文件的所有内容，按本文件的要求编制谈判文件，并保证所提供的全部资料真实有效。

2、谈判文件应采用**胶装**方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，提倡双面打印。

2.1谈判文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。

2.2谈判文件应当采用纸制书面方式，由供应商按照本文件指定的谈判地点进行现场谈判，谈判邀请人不接受电报、电话、传真、邮寄等方式谈判。

2.3以同一供应商名义，同一专业备选类库递送两套或以上的谈判文件，其谈判无效（★）。

3、谈判文件的组成

3.1谈判文件由商务部分、资格证明文件和技术部分等组成，应包括的内容详见本谈判文件的组成及格式。

3.2在本文件格式样本或样本复印件上填写制作谈判文件的，其谈判无效（★）。

3.3除谈判邀请文件另有规定外，计量单位为我国法定计量单位。

4、谈判文件的签署及规定

4.1谈判文件正本壹份、副本贰份。每一份谈判文件注明“正本”或“副本”字样，并注明所谈判段。正本与副本有差异，以正本为准。

4.2谈判文件正本应用不褪色的材料书写或打印，副本可复印。

4.3谈判文件封面由供应商的法定代表人（或授权委托代理人）签字（或盖章）**并加盖单位公章**（★）。

4.4上述签字盖章要求谈判文件正本须本人亲笔签字，盖章必须为原章，副本可用正本复印（★）。

# 第六章 谈判响应文件组成

**一、谈判响应声明**

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权委托书

**二、谈判保证金**

**三、谈判方的资格证明资料**

附件3：谈判方基本情况表

附件4：谈判邀请文件规定的基本资格条件证明资料

附件5：谈判邀请文件规定的特定资格条件证明资料（如有）

**四、改造方案**

**五、技术/商务响应与偏离表**

**六、工程量清单报价表**

**七、供应商认为需提供的其他资料**

**（一）、谈判响应声明**

致 (谈判邀请人)：

我方已仔细研究了 (项目名称)的的全部内容，知悉参加谈判的风险，我方承诺接受谈判邀请文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在谈判邀请文件中规定的提交谈判文件截止时间起 90 日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交谈判文件正本一份和副本一式二份，并保证谈判文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方承诺遵守相关法律的有关规定，保证在获得中标资格后，按照谈判邀请文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

五、我方在此声明：

（一）我方与谈判邀请方或谈判邀请代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他谈判方不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到三万元以上的罚款、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

谈判方名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日 期： 年 月 日

附件1

法定代表人身份证明

谈判方名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系 （谈判方名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

谈判方名称（盖单位章）：

日期： 年 月 日

**注：法定代表人身份证明应单独准备一份，在开标时进行身份验证时提交。**

附件2

法定代表人授权委托书

本人 （姓名、职务）系 （谈判方名称）的法定代表人，现授权 （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交 谈判响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜（4）询问、质疑、投诉等相关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

谈判方名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

**（二）谈判保证金缴纳证明材料**

提供付款凭证复印件。

**（三）、谈判方的资格证明资料**

附件3 谈判方基本情况表

盖谈判方单位章

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 谈判方名称 |  | 法定代表人 |  |
| 委托代理人 |  | 邮政编码 |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  | 注册地址 |  |
| 发证机关 |  | 发证日期 |  |
| 营业范围（主营） |  |
| 营业范围（兼营） |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |
| 税务登记机关 |  |
| 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 备注 | 附《营业执照》（副本）复印件 |

附件4 谈判邀请文件规定的基本资格条件证明资料

附件5 谈判邀请文件规定的特定资格条件证明资料（如有）

**（四）、改造方案**

  **供应商自拟**

**（五）、技术/商务响应与偏离表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判邀请文件条目号 | 采购规格/商务条款 | 谈判文件的规格/商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

说明：“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期： 年 月 日

**（六）、总价及工程量清单报价表**

1. **、供应商认为需提供的其他资料**